Vabi Elements

Gebouwsimulatie

26026 ATG Alliander Tiel 251114 Basis Ventilatie snachts actief koelen.vp

Alliander Tiel

Projectnummer: 26026

Berekend op: 14/11/2025 15:03

Gemaakt met:

Vabi Elements 3.12.2.94
Vabi rekenkern Gebouwsimulatie versie 3.6.14

# Projectgegevens

## Algemeen

| Naam project | Alliander Tiel |
| --- | --- |
| Projectnummer | 26026 |
| Omschrijving |  |
| Adres |  |
| Opdrachtgever | Ga- Duurzaam |
| Adviseur | Innax |

## Klimaatbestand

| Klimaatbestand | NEN5060 ref:2018 TO1 zeer streng |
| --- | --- |
| Startdatum | 1-1-1906 |
| Einddatum | 31-12-1906 |
| Aantal rekendagen [-] | 365 |
| Vakantie- en feestdagen | Geen vakantie- en feestdagen opgegeven |

## Uitgangspunten

| Grondreflectie zonnestraling (uit klimaatbestand) [-] | 0,2 |
| --- | --- |
| Gerekend met beschaduwing door eigen gebouw | Ja |
| Gerekend met beschaduwing door gebouwdelen | Ja |
| Gerekend met beschaduwing door verzonken ramen | Nee |
| Gerekend met beschaduwing door omliggende gebouwen | Nee |
| Gerekend met beschaduwing door luifels | Ja |
| Te openen ramen | Afwezig |

## Installatiegegevens

### Warmte- en koudeopwekking

#### Opwekkingsconfiguratie Koeling

| Warmteopwekker | Afwezig |
| --- | --- |
| Koudeopwekker | Aanwezig |

#### Opwekkingsconfiguratie Verwarming

| Warmteopwekker | Aanwezig |
| --- | --- |
| Koudeopwekker | Afwezig |

### Centrale installatie

#### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Centrale luchtbehandelingsinstallatie | Aanwezig |
| --- | --- |
| Regeling variabel volumesysteem | Aanwezig |
| Mechanische ventilatie | In balans |

### Lokale installatie

| Lokale klimaatinstallatie | Aanwezig |
| --- | --- |

# Foto's en tekeningen

Geen foto's of tekeningen aanwezig.

# Plattegronden

## Plattegrond hoogte 0 mm

## Plattegrond hoogte 3200 mm

# Totalen

## Temperatuurstatistieken

| # | Naam ruimte | T1 [°C] | TO >T1 telper. [h] | T2 [°C] | TO >T2 telper. [h] | GTO over [h] | GTO onder [h] | Max. lucht- tmp. telper. [°C] | Max. comf- tmp. telper. [°C] | Min. lucht- tmp. telper. [°C] | Min. comf- tmp. telper. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 25,0 | 302 | 28,0 | 2 | 265 | 7180 | 28,1 | 27,9 | 17,0 | 16,9 |
| 0.1 | Werkcafe | 25,0 | 0 | 28,0 | 0 | 0 | 546 | 24,7 | 24,9 | 21,1 | 21,9 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 25,0 | 664 | 28,0 | 4 | 515 | 6 | 28,2 | 28,1 | 21,9 | 21,9 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 25,0 | 466 | 28,0 | 1 | 717 | 14 | 28,0 | 28,6 | 21,3 | 21,9 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 25,0 | 714 | 28,0 | 0 | 659 | 1 | 28,0 | 28,3 | 21,7 | 22,0 |
| 0.6 | Stilteruimte | 25,0 | 0 | 28,0 | 0 | 0 | 362 | 24,0 | 23,9 | 21,8 | 22,0 |
| 0.7 | Kolfruimte | 25,0 | 408 | 28,0 | 0 | 361 | 21 | 27,7 | 28,0 | 21,8 | 21,9 |
| 1.1 | Kantoor | 25,0 | 630 | 28,0 | 11 | 578 | 22 | 29,0 | 28,9 | 21,7 | 22,0 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 25,0 | 624 | 28,0 | 19 | 710 | 20 | 29,3 | 29,3 | 21,8 | 22,0 |
| 1.3 | Kantoor | 25,0 | 1167 | 28,0 | 451 | 3347 | 10 | 32,7 | 33,2 | 21,8 | 21,9 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 25,0 | 261 | 28,0 | 1 | 523 | 37 | 28,0 | 28,9 | 21,1 | 21,9 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 25,0 | 88 | 28,0 | 0 | 128 | 47 | 27,0 | 27,7 | 21,3 | 21,9 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 25,0 | 75 | 28,0 | 0 | 118 | 56 | 27,1 | 27,4 | 21,3 | 21,9 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 25,0 | 363 | 28,0 | 46 | 517 | 9660 | 29,1 | 29,1 | 14,9 | 15,0 |

## Energiestatistieken

| # | Naam ruimte | Verw. energie [kWh] | Verw. vermogen [W] | Verw. vermogen datum | Koel. energie [kWh] | Koel. vermogen [W] | Koel. vermogen datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 11804 | 18162 | 7-2-1906 08:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 03:00 |
| 0.1 | Werkcafe | 2549 | 3499 | 5-11-1906 08:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 3266 | 5979 | 5-2-1906 08:00 | 0 | 0 | 23-2-1906 01:00 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 899 | 1670 | 2-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 216 | 561 | 8-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 27-1-1906 09:00 |
| 0.6 | Stilteruimte | 210 | 370 | 24-12-1906 08:00 | 0 | 0 | 8-1-1906 17:00 |
| 0.7 | Kolfruimte | 365 | 585 | 4-2-1906 01:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 1.1 | Kantoor | 1008 | 1911 | 2-12-1906 01:00 | 0 | 0 | 5-1-1906 17:00 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 3253 | 5719 | 5-2-1906 08:00 | 0 | 0 | 14-1-1906 01:00 |
| 1.3 | Kantoor | 1835 | 3249 | 4-2-1906 01:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 1249 | 2259 | 2-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 4-1-1906 01:00 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 477 | 1018 | 8-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 24-1-1906 17:00 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 515 | 1008 | 2-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 24-1-1906 17:00 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 3026 | 6123 | 3-1-1906 01:00 | 0 | 0 | 28-4-1906 01:00 |
| Naam luchtbehandeling |  | Warmte- levering verw. batt. [kWh] | Maximum warmte- afgifte verw. batt. [W] | Datum maximum warmteafgifte verw. batt. | Koude- levering koel. batt. [kWh] | Maximum koude- afgifte koel. batt. [W] | Datum maximum koudeafgifte koel. batt. |
| Luchtbehandeling |  | 1158 | 7476 | 2-1-1906 09:00 | 19390 | 33329 | 8-8-1906 12:00 |
| Naam project |  | Warmte- levering [kWh] | Maximum warmte- afgifte [W] | Datum maximum warmteafgifte | Koude- levering [kWh] | Maximum koude- afgifte [W] | Datum maximum koudeafgifte |
| Alliander Tiel |  | 31829 | 52416 | 2-1-1906 08:00 | 19390 | 33329 | 8-8-1906 12:00 |

# Behoefteprofiel

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |

# Belastingduurkromme

# Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

# Overzicht van alle ruimten

## Resultaten voor ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Gebruiksfunctie | Industriefunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Overig |
| Vloeroppervlakte [m²] | 508,12 |
| Volume [m³] | 2536,11 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 12,2 | 2-12-1906 00:00 | 28,4 | 12-8-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 12,5 | 2-12-1906 00:00 | 28,2 | 12-8-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 17,0 | 18-10-1906 11:00 | 28,1 | 26-7-1906 18:00 |
|  | Comforttemperatuur | 16,9 | 8-1-1906 09:00 | 27,9 | 26-7-1906 18:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 302 | 302 |
| TO > 28,0 |  | 2 | 2 |
| GTO (weeguren) | 7180 | 265 | 7444 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 2109 | 300 | 2409 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 1868 | 167 | 2035 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 1720 | 87 | 1807 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 73 | 104 | 1-2-1906 14:00 | 796 | 653 | 21-7-1906 18:00 |
| Afgifte 1 | 11804 | 18162 | 7-2-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 11877 | 18255 | 7-2-1906 08:00 | 796 | --- | 21-7-1906 18:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 1617 |
| ATG uren boven klasse [h] | 158 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 1775 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 69,34 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 106,80 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 6,08 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 23,04 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 12,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 5,12 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 15,36 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 8,64 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 508,12 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 44,45 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 185,33 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 192,04 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 401,32 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 70,39 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Paneel | Paneel | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 19,36 | --- |
| Paneel | Paneel | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 19,36 | --- |
| Paneel | Paneel | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 19,36 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 0.1 - Werkcafe

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 46,08 |
| Volume [m³] | 96,70 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 18,2 | 1-12-1906 23:00 | 24,7 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 18,6 | 24-12-1906 00:00 | 24,9 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,1 | 26-9-1906 16:00 | 24,7 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 3-12-1906 10:00 | 24,9 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 0 | 0 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 546 | 0 | 546 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 1958 | 9 | 1967 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 471 | 0 | 471 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 7 | 0 | 7 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 6829 | 3030 | 12-6-1906 15:00 |
| Afgifte 1 | 2549 | 3499 | 5-11-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 2549 | 3499 | 5-11-1906 08:00 | 6829 | --- | 12-6-1906 15:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 284 |
| ATG uren boven klasse [h] | 0 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 284 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 11,09 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 30,72 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 15,36 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 30,72 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 15,36 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 24,00 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 46,08 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 22,08 | --- |

#### Zonwering

Geen ramen aanwezig.

## Resultaten voor ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 148,07 |
| Volume [m³] | 306,99 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 16,7 | 2-12-1906 00:00 | 28,2 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 17,1 | 2-12-1906 00:00 | 28,1 | 13-6-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,9 | 26-10-1906 18:00 | 28,2 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 15-1-1906 11:00 | 28,1 | 13-6-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 664 | 664 |
| TO > 28,0 |  | 4 | 4 |
| GTO (weeguren) | 6 | 515 | 522 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 910 | 863 | 1773 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 6 | 334 | 340 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 143 | 143 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 4948 | 2535 | 12-6-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 3266 | 5979 | 5-2-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 3266 | 5979 | 5-2-1906 08:00 | 4948 | --- | 12-6-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 374 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 374 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 14,61 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 5,76 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 8,00 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,24 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 9,92 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 2,24 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,80 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 7,68 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 7,68 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 16,32 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 8,64 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 15,36 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 30,72 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 19,66 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 148,07 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 2,52 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 2,17 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 91,55 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 6,44 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 45,39 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 29,08 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 19,38 |
| Volume [m³] | 37,86 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 14,6 | 4-2-1906 00:00 | 40,1 | 15-4-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 14,9 | 4-2-1906 00:00 | 39,7 | 15-4-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,3 | 23-3-1906 18:00 | 28,0 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 8-1-1906 10:00 | 28,6 | 11-6-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 466 | 466 |
| TO > 28,0 |  | 1 | 1 |
| GTO (weeguren) | 14 | 717 | 731 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 646 | 1010 | 1656 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 13 | 441 | 454 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 186 | 186 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 2374 | 1515 | 13-5-1906 14:00 |
| Afgifte 1 | 899 | 1670 | 2-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 899 | 1670 | 2-1-1906 08:00 | 2374 | --- | 13-5-1906 14:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 1 |
| ATG uren boven klasse [h] | 525 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 526 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 20,55 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 6,28 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 19,38 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 19,38 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 16,32 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 10,44 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 12,16 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 9,12 |
| Volume [m³] | 17,75 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 16,6 | 8-1-1906 00:00 | 37,0 | 15-4-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 16,8 | 8-1-1906 00:00 | 36,7 | 15-4-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,7 | 25-10-1906 18:00 | 28,0 | 16-4-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 24-12-1906 13:00 | 28,3 | 16-4-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 714 | 714 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 1 | 659 | 660 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 457 | 1123 | 1580 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 1 | 441 | 442 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 159 | 159 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 634 | 407 | 29-4-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 216 | 561 | 8-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 216 | 561 | 8-1-1906 08:00 | 634 | --- | 29-4-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 583 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 583 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 22,77 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 12,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 7,68 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 12,16 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 9,12 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 4,74 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 4,18 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 4,94 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 7,21 |
| Volume [m³] | 13,77 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 18,0 | 2-12-1906 00:00 | 25,4 | 15-4-1906 20:00 |
|  | Comforttemperatuur | 18,1 | 2-12-1906 00:00 | 25,4 | 15-4-1906 20:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 19-4-1906 18:00 | 24,0 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 5-2-1906 09:00 | 23,9 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 0 | 0 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 362 | 0 | 362 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 2234 | 6 | 2240 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 322 | 0 | 322 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 0 | 0 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 297 | 130 | 12-6-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 210 | 370 | 24-12-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 210 | 370 | 24-12-1906 08:00 | 297 | --- | 12-6-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 193 |
| ATG uren boven klasse [h] | 0 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 193 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 7,54 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 3,52 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 6,40 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 3,84 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 9,92 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 5,12 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 4,80 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 7,21 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 7,21 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 6,08 | --- |

#### Zonwering

Geen ramen aanwezig.

## Resultaten voor ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 7,40 |
| Volume [m³] | 13,77 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,4 | 4-2-1906 00:00 | 44,9 | 4-2-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,5 | 4-2-1906 00:00 | 44,4 | 4-2-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 28-3-1906 18:00 | 27,7 | 6-8-1906 18:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 3-12-1906 17:00 | 28,0 | 16-4-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 408 | 408 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 21 | 361 | 382 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 1039 | 691 | 1730 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 18 | 247 | 265 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 82 | 82 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 385 | 330 | 29-4-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 365 | 585 | 4-2-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 365 | 585 | 4-2-1906 01:00 | 385 | --- | 29-4-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 260 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 260 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 10,16 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,56 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 3,84 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 6,40 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 3,84 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 8,00 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 7,78 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 7,40 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 4,60 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 2,80 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.1 - Kantoor

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 40,94 |
| Volume [m³] | 107,56 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,7 | 2-12-1906 00:00 | 29,0 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 16,0 | 2-12-1906 00:00 | 28,9 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,7 | 24-10-1906 18:00 | 29,0 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 5-11-1906 09:00 | 28,9 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 630 | 630 |
| TO > 28,0 |  | 11 | 11 |
| GTO (weeguren) | 22 | 578 | 600 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 557 | 897 | 1454 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 19 | 364 | 383 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 153 | 153 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 1832 | 993 | 12-6-1906 16:00 |
| Afgifte 1 | 1008 | 1911 | 2-12-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 1008 | 1911 | 2-12-1906 01:00 | 1832 | --- | 12-6-1906 16:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 5 |
| ATG uren boven klasse [h] | 404 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 409 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 15,98 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 31,15 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 16,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 31,15 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 12,42 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 22,08 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 6,44 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 13,16 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 40,94 | --- |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 129,89 |
| Volume [m³] | 346,33 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,2 | 2-12-1906 00:00 | 29,7 | 12-6-1906 21:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,5 | 2-12-1906 00:00 | 29,7 | 12-6-1906 21:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 14-11-1906 18:00 | 29,3 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 12-11-1906 10:00 | 29,3 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 624 | 624 |
| TO > 28,0 |  | 19 | 19 |
| GTO (weeguren) | 20 | 710 | 730 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 764 | 875 | 1639 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 17 | 412 | 429 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 197 | 197 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 5470 | 3044 | 12-6-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 3253 | 5719 | 5-2-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 3253 | 5719 | 5-2-1906 08:00 | 5470 | --- | 12-6-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 4 |
| ATG uren boven klasse [h] | 466 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 470 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 18,36 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 0,84 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 13,50 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 24,00 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 91,55 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 5,25 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 12,95 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 3,85 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 2,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 11,55 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,90 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 7,70 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,55 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 31,15 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 129,89 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 31,15 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 33,11 | --- |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 1.3 - Kantoor

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 45,39 |
| Volume [m³] | 116,71 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 13,6 | 2-12-1906 00:00 | 38,7 | 10-6-1906 12:00 |
|  | Comforttemperatuur | 14,0 | 7-1-1906 00:00 | 38,5 | 10-6-1906 12:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 21-2-1906 18:00 | 32,7 | 11-6-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 3-12-1906 09:00 | 33,2 | 11-6-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 1167 | 1167 |
| TO > 28,0 |  | 451 | 451 |
| GTO (weeguren) | 10 | 3347 | 3357 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 615 | 1372 | 1987 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 8 | 1025 | 1033 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 824 | 824 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 2277 | 1444 | 1-7-1906 13:00 |
| Afgifte 1 | 1835 | 3249 | 4-2-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 1835 | 3249 | 4-2-1906 01:00 | 2277 | --- | 1-7-1906 13:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 1164 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 1164 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 45,47 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 17,85 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 31,15 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 45,39 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 19,39 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 11,97 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 45,39 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 5,88 | 1,18 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 23,56 |
| Volume [m³] | 59,00 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 13,2 | 4-2-1906 00:00 | 44,5 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 13,5 | 4-2-1906 00:00 | 44,5 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,1 | 5-10-1906 18:00 | 28,0 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 8-1-1906 10:00 | 28,9 | 11-6-1906 10:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 261 | 261 |
| TO > 28,0 |  | 1 | 1 |
| GTO (weeguren) | 37 | 523 | 560 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 630 | 859 | 1489 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 33 | 317 | 350 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 134 | 134 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 3385 | 2545 | 10-6-1906 16:00 |
| Afgifte 1 | 1249 | 2259 | 2-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 1249 | 2259 | 2-1-1906 08:00 | 3385 | --- | 10-6-1906 16:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 20 |
| ATG uren boven klasse [h] | 390 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 410 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 16,02 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 13,30 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 17,85 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 4,18 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 19,38 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 15,82 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 23,56 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 7,42 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 3,85 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 14,06 |
| Volume [m³] | 35,49 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,4 | 2-12-1906 00:00 | 37,0 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,7 | 2-12-1906 00:00 | 36,9 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,3 | 21-3-1906 18:00 | 27,0 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 24-12-1906 10:00 | 27,7 | 16-4-1906 10:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 88 | 88 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 47 | 128 | 175 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 604 | 513 | 1117 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 42 | 87 | 129 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 28 | 28 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 1622 | 961 | 10-6-1906 16:00 |
| Afgifte 1 | 477 | 1018 | 8-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 477 | 1018 | 8-1-1906 08:00 | 1622 | --- | 10-6-1906 16:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 32 |
| ATG uren boven klasse [h] | 132 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 164 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 6,41 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 5,25 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 8,05 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 13,30 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 12,95 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 4,94 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 9,12 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 10,01 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 14,06 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 12,54 |
| Volume [m³] | 31,54 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,1 | 2-12-1906 00:00 | 40,6 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,4 | 2-12-1906 00:00 | 40,5 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,3 | 6-4-1906 18:00 | 27,1 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 12-11-1906 09:00 | 27,4 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 75 | 75 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 56 | 118 | 174 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 616 | 548 | 1164 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 50 | 82 | 132 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 25 | 25 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 1623 | 1064 | 29-4-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 515 | 1008 | 2-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 515 | 1008 | 2-1-1906 08:00 | 1623 | --- | 29-4-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 33 |
| ATG uren boven klasse [h] | 163 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 196 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 7,66 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 5,25 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 8,05 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 11,55 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 7,21 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 0,36 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 2,80 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 2,17 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 12,54 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 7,49 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 11,20 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Technische ruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 152,40 |
| Volume [m³] | 405,12 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 11,0 | 3-1-1906 00:00 | 30,5 | 21-7-1906 19:00 |
|  | Comforttemperatuur | 11,3 | 3-1-1906 00:00 | 30,5 | 21-7-1906 19:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 14,9 | 22-2-1906 18:00 | 29,1 | 7-8-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,0 | 3-12-1906 09:00 | 29,1 | 20-7-1906 18:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 363 | 363 |
| TO > 28,0 |  | 46 | 46 |
| GTO (weeguren) | 9660 | 517 | 10177 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 2042 | 389 | 2431 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 1837 | 251 | 2088 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 1703 | 173 | 1876 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 128 | 137 | 1-2-1906 14:00 | 522 | 482 | 21-7-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 3026 | 6123 | 3-1-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 3154 | 6123 | 3-1-1906 01:00 | 522 | --- | 21-7-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven |
| --- | --- |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 31,15 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 44,45 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 13,30 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 106,80 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,04 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,04 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,61 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 4,94 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,61 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 27,36 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 30,94 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 152,40 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 31,85 | --- |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

# Overzicht van alle distributienetten

## Distributienet Koeling LT

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

## Distributienet Verwarming

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

# Overzicht van alle LBK's

## Luchtbehandeling Luchtbehandeling

### Belastingduurkromme

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

# Jaaroverzichten

## Jaar 1

### Jaaroverzichten per ruimte

#### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 17,1 | 17,3 | 20 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 630 |
| 2 | 40 | 0,5 | 17,1 | 17,3 | 13 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 548 |
| 3 | 66 | 6,6 | 17,1 | 18,3 | 8 | 1298 | 0 | -5 | 0 | 0 | 559 | 603 |
| 4 | 153 | 13,0 | 17,0 | 22,5 | 1 | 29 | 0 | -37 | 0 | 0 | 1083 | 575 |
| 5 | 141 | 14,9 | 18,4 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | 869 | 630 |
| 6 | 168 | 16,7 | 19,6 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | -94 | 0 | 0 | 997 | 575 |
| 7 | 187 | 22,3 | 23,5 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | -268 | 0 | 0 | 1043 | 603 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,3 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | -232 | 0 | 0 | 929 | 630 |
| 9 | 96 | 15,7 | 19,3 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 717 | 548 |
| 10 | 59 | 11,4 | 17,0 | 21,1 | 1 | 166 | 0 | -20 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 11 | 21 | 5,8 | 17,0 | 17,3 | 10 | 1454 | 0 | -1 | 0 | 0 | 311 | 603 |
| 12 | 14 | -1,2 | 17,1 | 17,3 | 20 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 575 |

#### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,5 | 23,4 | 0 | 163 | 0 | -381 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,4 | 23,4 | 0 | 169 | 0 | -360 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 23,4 | 0 | 192 | 0 | -461 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,1 | 22,8 | 0 | 166 | 0 | -526 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,1 | 23,0 | 0 | 136 | 0 | -596 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,1 | 23,5 | 0 | 146 | 0 | -612 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,1 | 24,7 | 0 | 466 | 0 | -1054 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,1 | 24,5 | 0 | 456 | 0 | -993 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,1 | 23,4 | 0 | 122 | 0 | -526 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,1 | 23,3 | 0 | 200 | 0 | -543 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,3 | 23,4 | 0 | 174 | 0 | -439 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,5 | 23,5 | 0 | 159 | 0 | -338 | 0 | 0 | 0 | 444 |

#### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 22,1 | 22,8 | 0 | 831 | 0 | -208 | 0 | 0 | 105 | 717 |
| 2 | 40 | 0,5 | 22,0 | 22,9 | 0 | 620 | 0 | -195 | 0 | 0 | 186 | 624 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 24,0 | 0 | 330 | 0 | -266 | 0 | 0 | 302 | 682 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 26,2 | 0 | 27 | 0 | -373 | 0 | 0 | 489 | 633 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 26,9 | 0 | 5 | 0 | -477 | 0 | 0 | 503 | 695 |
| 6 | 168 | 16,7 | 23,1 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | -540 | 0 | 0 | 620 | 622 |
| 7 | 187 | 22,3 | 23,2 | 28,2 | 0 | 0 | 0 | -956 | 0 | 0 | 639 | 647 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,3 | 27,6 | 0 | 5 | 0 | -787 | 0 | 0 | 498 | 696 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,3 | 26,4 | 0 | 8 | 0 | -399 | 0 | 0 | 352 | 609 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,9 | 24,7 | 0 | 133 | 0 | -329 | 0 | 0 | 238 | 708 |
| 11 | 21 | 5,8 | 22,0 | 22,9 | 0 | 427 | 0 | -239 | 0 | 0 | 107 | 686 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,1 | 22,8 | 0 | 881 | 0 | -180 | 0 | 0 | 81 | 655 |

#### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,8 | 24,1 | 0 | 228 | 0 | -110 | 0 | 0 | 91 | 190 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,7 | 24,0 | 0 | 137 | 0 | -105 | 0 | 0 | 155 | 164 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 24,9 | 0 | 91 | 0 | -139 | 0 | 0 | 164 | 179 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,6 | 27,1 | 0 | 4 | 0 | -196 | 0 | 0 | 282 | 162 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,7 | 26,7 | 0 | 4 | 0 | -231 | 0 | 0 | 223 | 184 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,9 | 27,5 | 0 | 1 | 0 | -248 | 0 | 0 | 276 | 165 |
| 7 | 187 | 22,3 | 22,0 | 28,0 | 0 | 3 | 0 | -408 | 0 | 0 | 279 | 173 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,3 | 27,7 | 0 | 15 | 0 | -355 | 0 | 0 | 242 | 187 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,3 | 26,9 | 0 | 6 | 0 | -192 | 0 | 0 | 195 | 162 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,3 | 24,9 | 0 | 35 | 0 | -169 | 0 | 0 | 163 | 186 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,7 | 23,9 | 0 | 131 | 0 | -125 | 0 | 0 | 79 | 182 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,9 | 23,7 | 0 | 243 | 0 | -95 | 0 | 0 | 73 | 174 |

#### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,8 | 24,6 | 0 | 56 | 0 | -28 | 0 | 0 | 33 | 66 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 24,7 | 0 | 31 | 0 | -28 | 0 | 0 | 53 | 57 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,8 | 25,1 | 0 | 25 | 0 | -36 | 0 | 0 | 43 | 62 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 28,0 | 0 | 1 | 0 | -53 | 0 | 0 | 76 | 56 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 27,3 | 0 | 1 | 0 | -62 | 0 | 0 | 54 | 63 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,5 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 60 | 57 |
| 7 | 187 | 22,3 | 22,3 | 27,7 | 0 | 1 | 0 | -109 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,9 | 27,6 | 0 | 3 | 0 | -96 | 0 | 0 | 61 | 64 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,2 | 27,5 | 0 | 1 | 0 | -53 | 0 | 0 | 54 | 55 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,7 | 25,7 | 0 | 5 | 0 | -46 | 0 | 0 | 53 | 64 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,8 | 24,9 | 0 | 30 | 0 | -33 | 0 | 0 | 27 | 62 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 24,7 | 0 | 64 | 0 | -24 | 0 | 0 | 26 | 60 |

#### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 22,0 | 22,4 | 0 | 41 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 40 | 0,5 | 22,0 | 22,4 | 0 | 32 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 22,4 | 0 | 28 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,8 | 23,6 | 0 | 4 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,8 | 23,5 | 0 | 3 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,8 | 23,7 | 0 | 2 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,8 | 24,0 | 0 | 5 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,8 | 23,7 | 0 | 8 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,8 | 23,2 | 0 | 2 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,8 | 22,3 | 0 | 13 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | 21 | 5,8 | 22,0 | 22,4 | 0 | 29 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 22,4 | 0 | 43 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 22 |

#### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,9 | 24,0 | 0 | 93 | 0 | -16 | 0 | 0 | 46 | 24 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,9 | 23,5 | 0 | 52 | 0 | -15 | 0 | 0 | 72 | 21 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,8 | 24,3 | 0 | 44 | 0 | -20 | 0 | 0 | 59 | 23 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 27,6 | 0 | 2 | 0 | -31 | 0 | 0 | 104 | 21 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,9 | 26,6 | 0 | 2 | 0 | -36 | 0 | 0 | 74 | 24 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,0 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 83 | 22 |
| 7 | 187 | 22,3 | 22,6 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 84 | 22 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,0 | 27,7 | 0 | 2 | 0 | -65 | 0 | 0 | 84 | 24 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,0 | 27,2 | 0 | 2 | 0 | -31 | 0 | 0 | 75 | 21 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,9 | 25,3 | 0 | 11 | 0 | -26 | 0 | 0 | 73 | 24 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,9 | 24,0 | 0 | 56 | 0 | -19 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 23,7 | 0 | 102 | 0 | -14 | 0 | 0 | 36 | 22 |

#### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,8 | 24,0 | 0 | 220 | 0 | -83 | 0 | 0 | 10 | 264 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 24,0 | 0 | 185 | 0 | -79 | 0 | 0 | 17 | 229 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,8 | 25,0 | 0 | 115 | 0 | -108 | 0 | 0 | 30 | 250 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,1 | 27,0 | 0 | 25 | 0 | -141 | 0 | 0 | 47 | 235 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 27,7 | 0 | 12 | 0 | -175 | 0 | 0 | 54 | 259 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,3 | 28,3 | 0 | 1 | 0 | -190 | 0 | 0 | 62 | 234 |
| 7 | 187 | 22,3 | 22,1 | 29,0 | 0 | 5 | 0 | -324 | 0 | 0 | 65 | 244 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,0 | 28,4 | 0 | 10 | 0 | -279 | 0 | 0 | 51 | 259 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,0 | 27,1 | 0 | 7 | 0 | -150 | 0 | 0 | 36 | 226 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,7 | 25,7 | 0 | 63 | 0 | -131 | 0 | 0 | 24 | 260 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,8 | 24,2 | 0 | 127 | 0 | -98 | 0 | 0 | 11 | 251 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,9 | 23,8 | 0 | 238 | 0 | -73 | 0 | 0 | 8 | 241 |

#### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,9 | 23,3 | 0 | 769 | 0 | -237 | 0 | 0 | 59 | 695 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 23,5 | 0 | 612 | 0 | -226 | 0 | 0 | 101 | 604 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 24,7 | 0 | 347 | 0 | -312 | 0 | 0 | 174 | 658 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 27,0 | 0 | 51 | 0 | -424 | 0 | 0 | 272 | 614 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,9 | 27,8 | 0 | 23 | 0 | -531 | 0 | 0 | 313 | 677 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,6 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | -590 | 0 | 0 | 364 | 608 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,9 | 29,3 | 0 | 7 | 0 | -1001 | 0 | 0 | 381 | 633 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,9 | 28,5 | 0 | 24 | 0 | -837 | 0 | 0 | 297 | 678 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,0 | 27,0 | 0 | 17 | 0 | -448 | 0 | 0 | 207 | 591 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,8 | 25,4 | 0 | 172 | 0 | -381 | 0 | 0 | 140 | 685 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,8 | 23,5 | 0 | 409 | 0 | -278 | 0 | 0 | 62 | 663 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 23,0 | 0 | 822 | 0 | -205 | 0 | 0 | 46 | 635 |

#### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 22,0 | 24,2 | 0 | 471 | 0 | -84 | 0 | 0 | 82 | 282 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 24,8 | 0 | 329 | 0 | -82 | 0 | 0 | 150 | 244 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 26,8 | 0 | 174 | 0 | -119 | 0 | 0 | 231 | 265 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,1 | 30,2 | 0 | 13 | 0 | -176 | 0 | 0 | 381 | 243 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 31,0 | 0 | 7 | 0 | -223 | 0 | 0 | 359 | 267 |
| 6 | 168 | 16,7 | 23,6 | 32,7 | 0 | 0 | 0 | -259 | 0 | 0 | 465 | 236 |
| 7 | 187 | 22,3 | 23,4 | 32,6 | 0 | 0 | 0 | -469 | 0 | 0 | 474 | 243 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,7 | 32,0 | 0 | 1 | 0 | -372 | 0 | 0 | 368 | 266 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,1 | 29,6 | 0 | 7 | 0 | -179 | 0 | 0 | 263 | 235 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,9 | 27,5 | 0 | 86 | 0 | -143 | 0 | 0 | 179 | 276 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,9 | 24,3 | 0 | 250 | 0 | -99 | 0 | 0 | 82 | 269 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 23,2 | 0 | 498 | 0 | -71 | 0 | 0 | 63 | 258 |

#### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,7 | 23,9 | 0 | 285 | 0 | -165 | 0 | 0 | 98 | 261 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,5 | 23,9 | 0 | 187 | 0 | -158 | 0 | 0 | 163 | 226 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,2 | 24,8 | 0 | 127 | 0 | -207 | 0 | 0 | 172 | 247 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,3 | 27,0 | 0 | 18 | 0 | -276 | 0 | 0 | 295 | 228 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,3 | 26,4 | 0 | 15 | 0 | -325 | 0 | 0 | 234 | 260 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,2 | 27,3 | 0 | 7 | 0 | -346 | 0 | 0 | 290 | 233 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,5 | 28,0 | 0 | 17 | 0 | -559 | 0 | 0 | 292 | 244 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,2 | 27,6 | 0 | 43 | 0 | -499 | 0 | 0 | 254 | 262 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,3 | 26,7 | 0 | 16 | 0 | -273 | 0 | 0 | 205 | 227 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,1 | 24,7 | 0 | 61 | 0 | -245 | 0 | 0 | 172 | 258 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,5 | 24,0 | 0 | 172 | 0 | -188 | 0 | 0 | 84 | 250 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,7 | 24,0 | 0 | 302 | 0 | -143 | 0 | 0 | 76 | 238 |

#### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,6 | 24,0 | 0 | 96 | 0 | -83 | 0 | 0 | 33 | 140 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,5 | 24,2 | 0 | 65 | 0 | -80 | 0 | 0 | 53 | 121 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 24,3 | 0 | 51 | 0 | -103 | 0 | 0 | 43 | 133 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,4 | 26,6 | 0 | 7 | 0 | -133 | 0 | 0 | 76 | 124 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,5 | 25,8 | 0 | 8 | 0 | -154 | 0 | 0 | 54 | 141 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,5 | 26,3 | 0 | 6 | 0 | -160 | 0 | 0 | 61 | 128 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,6 | 27,0 | 0 | 24 | 0 | -253 | 0 | 0 | 61 | 135 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,4 | 26,6 | 0 | 29 | 0 | -232 | 0 | 0 | 61 | 143 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,4 | 26,3 | 0 | 5 | 0 | -133 | 0 | 0 | 54 | 123 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,4 | 24,4 | 0 | 20 | 0 | -123 | 0 | 0 | 53 | 139 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,6 | 24,2 | 0 | 59 | 0 | -96 | 0 | 0 | 27 | 134 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,7 | 24,4 | 0 | 107 | 0 | -73 | 0 | 0 | 26 | 128 |

#### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,6 | 24,2 | 0 | 101 | 0 | -83 | 0 | 0 | 46 | 133 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,5 | 24,6 | 0 | 68 | 0 | -81 | 0 | 0 | 73 | 115 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 24,4 | 0 | 55 | 0 | -103 | 0 | 0 | 59 | 126 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,3 | 26,3 | 0 | 10 | 0 | -132 | 0 | 0 | 105 | 118 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,3 | 25,5 | 0 | 10 | 0 | -153 | 0 | 0 | 75 | 135 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,3 | 26,0 | 0 | 7 | 0 | -158 | 0 | 0 | 84 | 123 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,6 | 27,1 | 0 | 26 | 0 | -253 | 0 | 0 | 84 | 128 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,4 | 26,7 | 0 | 32 | 0 | -235 | 0 | 0 | 84 | 136 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,4 | 26,3 | 0 | 8 | 0 | -132 | 0 | 0 | 75 | 117 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,4 | 24,5 | 0 | 23 | 0 | -123 | 0 | 0 | 74 | 132 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,6 | 24,5 | 0 | 64 | 0 | -96 | 0 | 0 | 37 | 127 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,8 | 24,8 | 0 | 111 | 0 | -74 | 0 | 0 | 36 | 121 |

#### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 15,0 | 15,3 | 31 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| 2 | 40 | 0,5 | 14,9 | 16,0 | 24 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
| 3 | 66 | 6,6 | 14,9 | 18,2 | 16 | 296 | 0 | -1 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 4 | 153 | 13,0 | 15,0 | 24,2 | 1 | 2 | 0 | -26 | 0 | 0 | 437 | 0 |
| 5 | 141 | 14,9 | 16,8 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 389 | 0 |
| 6 | 168 | 16,7 | 19,5 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | 443 | 0 |
| 7 | 187 | 22,3 | 24,1 | 29,1 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | 0 | 456 | 0 |
| 8 | 144 | 19,3 | 19,9 | 29,1 | 0 | 0 | 0 | -146 | 0 | 0 | 402 | 0 |
| 9 | 96 | 15,7 | 17,7 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 321 | 0 |
| 10 | 59 | 11,4 | 14,9 | 21,2 | 6 | 26 | 0 | -8 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| 11 | 21 | 5,8 | 14,9 | 16,2 | 21 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 12 | 14 | -1,2 | 14,9 | 15,1 | 29 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |

### Jaaroverzichten per LBK

#### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Naam maand | Buiten- temp. [°C] | Ret. temp. [°C] | Inbl. temp. [°C] | Warmte- levering totaal [kWh] | Koude- levering totaal [kWh] | Koude- levering latent [kWh] | Dissi- patie vent. [kWh] | Vocht voor beh. [g/kg] | Vocht na beh. [g/kg] | Warmte- bev. totaal [kWh] | Warmte- levering ontv. totaal [kWh] | Koude- levering ontv. totaal [kWh] | Koude- levering ontv. latent [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,2 | 23,1 | 18,6 | 418 | 0 | 0 | 832 | 3,2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,5 | 23,1 | 18,3 | 267 | 0 | 0 | 724 | 3,6 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6,6 | 23,3 | 17,5 | 51 | -39 | 0 | 798 | 5,2 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13,0 | 24,2 | 16,5 | 0 | -986 | -21 | 775 | 6,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14,9 | 24,6 | 16,4 | 0 | -1434 | -40 | 886 | 7,8 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16,7 | 24,7 | 16,3 | 0 | -1918 | -169 | 940 | 8,1 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22,3 | 23,8 | 16,1 | 0 | -7704 | -1799 | 1812 | 10,7 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19,3 | 23,5 | 16,2 | 0 | -5028 | -1154 | 1674 | 10,1 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15,7 | 24,3 | 16,3 | 0 | -1812 | -426 | 766 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11,4 | 23,4 | 16,9 | 0 | -469 | -31 | 837 | 7,1 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5,8 | 23,1 | 17,8 | 77 | 0 | 0 | 798 | 5,3 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -1,2 | 23,1 | 18,8 | 345 | 0 | 0 | 760 | 3,2 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Invoer algemeen

## Opwekking

### Opwekkingsconfiguratie Koeling

#### Opwekkers

##### Opwekker

| Warmte- of koudeopwekker | Koudeopwekker |
| --- | --- |
| Type | Compressiekoelmachine |
| Energiedrager | Elektriciteit |
| Preferente opwekker | Ja |
| Opgave rendement | Jaargemiddeld rendement |
| Rendement [-] | 4,000 |
| Thermisch vermogen [W] | 290400 |

#### Distributienetten

| Naam distributienet | Distributietype |
| --- | --- |
| Koeling LT | Koude |

### Opwekkingsconfiguratie Verwarming

#### Opwekkers

##### Opwekker

| Warmte- of koudeopwekker | Warmteopwekker |
| --- | --- |
| Type | Warmtepomp |
| Energiedrager | Elektriciteit |
| Preferente opwekker | Ja |
| Opgave rendement | Jaargemiddeld rendement |
| Rendement [-] | 3,400 |
| Thermisch vermogen [W] | 988894 |

#### Distributienetten

| Naam distributienet | Distributietype |
| --- | --- |
| Verwarming | Warmte |

## Distributie

### Distributienet Koeling LT

#### Stooklijn

| Naam stooklijnpunt | Te dag [°C] | Ta dag [°C] | Te nacht [°C] | Ta nacht [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 3 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 4 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 5 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 6 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |

### Distributienet Verwarming

#### Stooklijn

| Naam stooklijnpunt | Te dag [°C] | Ta dag [°C] | Te nacht [°C] | Ta nacht [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 3 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 4 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 5 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 6 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |

## Luchtbehandeling

### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Centrale luchtbehandelingsinstallatie | Aanwezig |
| --- | --- |
| Atmosferische druk op zeeniveau voor bepaling specificaties [Pa] | 101264 |
| Mechanische luchttoevoer | Aanwezig |
| Opwarming door toevoerventilator [K] | 1,0 |
| Luchtdebiet toevoer [m³/h] | 4840,1 |
| Debietregeling | VAV (variabel volume systeem) |
| Type VAV | Toerenregeling (VAV) |
| Terugregeling per vertrek tot [%] | 100 |
| Mechanische luchtafvoer | Aanwezig |
| Opwarming door afvoerventilator [K] | 1,0 |
| Luchtdebiet afvoer [m³/h] | 4840,1 |
| Verwarmingsbatterij | Aanwezig |
| Warmwaternet | Verwarming |
| Thermisch vermogen verwarmingsbatterij [W] | 96800 |
| Aanvoertemperatuur water verwarmingsbatterij [°C] | 80,0 |
| Retourtemperatuur water verwarmingsbatterij [°C] | 60,0 |
| Ingangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C] | -7,0 |
| Uitgangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C] | 20,0 |
| Koelbatterij | Aanwezig |
| Koudwaternet | Koeling LT |
| Thermisch vermogen koelbatterij [W] | 96800 |
| Aanvoertemperatuur water koelbatterij [°C] | 6,0 |
| Retourtemperatuur water koelbatterij [°C] | 12,0 |
| Ingangstemperatuur lucht koelbatterij [°C] | 28,0 |
| Ingangsluchtvochtigheid koelbatterij [%] | 60,0 |
| Uitgangstemperatuur lucht koelbatterij [°C] | 15,0 |
| Uitgangsluchtvochtigheid koelbatterij [%] | 97,0 |
| Adiabatische koeling | Nee |
| Warmteterugwinning | Aanwezig |
| Type warmteterugwinning | Enthalpiewarmtewisselaar |
| Rendement warmteterugwinning [-] | 0,750 |
| Uitwisselend vermogen warmteterugwinning [W/K] | 4896 |
| Regeling bypass warmteterugwinning | Inblaastemperatuur geregelde bypass |
| Vochtterugwinning | Ja |
| Rendement vochtterugwinning [-] | 0,750 |
| Mengsectie | Afwezig |
| Luchtbevochtiger | Afwezig |
| Luchtontvochtiger | Afwezig |
| Voorwaardelijke nachtventilatie | Aanwezig |
| Regelvertrek nachtventilatie | 0_0 - Bedrijfsruimte opslag |
| Voorwaardelijke nachtkoeling | Aanwezig |
| Luchtkoeler nachtkoeling | Ja |
| Tbinnen waarboven nachtkoeling aan [°C] | 23,0 |
| Tbinnen waaronder nachtkoeling uit [°C] | 18,0 |
| Tbinnen - Tbuiten waarboven nachtkoeling aan [°C] | 5,0 |
| Tbuiten waaronder nachtkoeling uit [°C] | 5,0 |
| Voorwaardelijke nachtverwarming | Afwezig |
| Luchtdistributie | Stooklijn op buitenlucht |

#### Stooklijn luchtdistributie

| Naam stooklijnpunt | Te of Tr dag [°C] | Ta dag [°C] | Te of Tr nacht [°C] | Ta nacht [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 19,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2 | 16,0 | 16,0 | 30,0 | 16,0 |
| 3 | 17,9 | 17,9 | 35,0 | 20,0 |
| 4 | 18,0 | 16,0 |  |  |
| 5 | 30,0 | 16,0 |  |  |
| 6 | 35,0 | 20,0 |  |  |

## PV-panelen

## Afgifte per ruimte

### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via Radiator

| Vermogen verwarming [W] | 101624 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 17,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 15,0 |

### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 9216 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 29614 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 3876 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 1824 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 1442 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 1480 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 8188 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 25978 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 9078 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 4712 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 2812 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 2508 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via Radiator

| Vermogen verwarming [W] | 30479 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 15,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 15,0 |

## Ventilatie/infiltratie

### Infiltratie en natuurlijke ventilatie

| # | Naam ruimte | Infiltratie bij windsnelheid 0 m/s [1/h] | Infiltratie bij windsnelheid 3 m/s [1/h] | Infiltratie bij windsnelheid 6 m/s [1/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 0,07 | 0,14 | 0,21 |
| 0.1 | Werkcafe | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.6 | Stilteruimte | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.7 | Kolfruimte | 0,17 | 0,34 | 0,50 |
| 1.1 | Kantoor | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.3 | Kantoor | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 0,13 | 0,26 | 0,40 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 0,13 | 0,26 | 0,39 |

### Ventilatie door te openen ramen

#### Tijdens bedrijfsperiode

| # | Naam ruimte | Ventilatie bij windsnelheid 0 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 3 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 6 m/s [1/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1 | Werkcafe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Stilteruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.7 | Kolfruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Buiten bedrijfsperiode

| # | Naam ruimte | Ventilatie bij windsnelheid 0 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 3 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 6 m/s [1/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1 | Werkcafe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Stilteruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.7 | Kolfruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Mechanische ventilatie

| # | Naam ruimte | Toevoer dagbedrijf (aan) [m³/h] | Afvoer dagbedrijf (aan) [m³/h] | Toevoer nachtbedrijf (standby) [m³/h] | Afvoer nachtbedrijf (standby) [m³/h] | Toevoer voorw. nachtvent. (nachtkoel. en -verw.) [m³/h] | Afvoer voorw. nachtvent. (nachtkoel. en -verw.) [m³/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 0.1 | Werkcafe | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 640 | 640 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 0.6 | Stilteruimte | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 0.7 | Kolfruimte | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.1 | Kantoor | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 720 | 720 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 1.3 | Kantoor | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

### Overstroom naar aangrenzende ruimten

Geen overstroom naar aangrenzende ruimten opgegeven.

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

### Luchtuitwisseling tussen ruimten

Geen luchtuitwisseling tussen ruimten opgegeven.

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

## Interne warmtelast

### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

#### Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |  | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |  | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |  | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |  | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |  | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.1 - Werkcafe

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 |  | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 |  | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 |  | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 |  | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 |  | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 |  | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 |  | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 |  | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 |  | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 |  | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 |  | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 |  | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 |  | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 |  | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 |  | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 |  | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 |  | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 |  | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 |  | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 |  | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 |  | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 |  | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 |  | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 |  | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 |  | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 |  | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 |  | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 |  | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 |  | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 |  | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 |  | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 |  | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 |  | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 |  | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 |  | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.1 - Kantoor

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 |  | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 |  | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 |  | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 |  | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 |  | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 |  | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 |  | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 |  | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 |  | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 |  | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 |  | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.3 - Kantoor

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 |  | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 |  | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 |  | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 |  | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 |  | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 |  | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 |  | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 |  | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 |  | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 |  | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 |  | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 |  | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 |  | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 |  | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 |  | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 |  | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 |  | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 |  | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 |  | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 |  | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kledingisolatie winter [CLO] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolisme [MET] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 |  | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 |  | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 |  | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 |  | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 |  | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 |  | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regeling verlichting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

#### Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

Geen interne warmtelast verlichting opgegeven.

## Tijdschema's

### Bedrijfswijze per ruimte

#### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

### Bedrijfswijze per installatie

#### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

### Gebruikswijze

De gebruikswijze is een opsomming van de tijdschema's gebruik in het gebouw. Dit tijdschema wordt gebruikt voor de schakeling zonwering en de te openen ramen.

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Teluren per ruimte

#### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

# Overzicht van alle toegepaste constructies

## Transparante constructies

### Constructie Raam

| Klimaatraam |  | Nee |
| --- | --- | --- |
| Type zonwering |  | Geen |
| U-waarde glas [W/(m².K)] |  | 1,10 |
| U-waarde kozijn [W/(m².K)] |  | 2,40 |
| g-fractie [-] |  | 0,58 |
| Invoer | Glassysteem buiten |  |  | Glassysteem binnen | Zonwering |
| Type glas | HR++ glas |  |  | --- |  |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,10 |  |  | --- |  |
| g-waarde [-] | 0,58 |  |  | --- |  |
| Energiedoorlating [-] | 0,47 |  |  | --- | --- |
| Energie-absorptie [-] | 0,30 |  |  | --- | --- |
| Energiereflectie [-] | 0,23 |  |  | --- | --- |
| Lichtdoorlating (LTA) [-] | 0,80 |  |  | --- | --- |
| Lichtabsorptie [-] | 0,08 |  |  | --- | --- |
| Lichtreflectie [-] | 0,12 |  |  | --- | --- |
| Berekend | Zonwering op |  |  | Zonwering neer |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,100 |  |  | --- |
| g-waarde [-] | 0,580 |  |  | --- |
| CF-waarde [-] | 0,071 |  |  | --- |
| FC-waarde [-] |  |  |  | --- |

### Constructie Raam Zonwering

| Klimaatraam |  | Nee |
| --- | --- | --- |
| Type zonwering |  | Buiten |
| Omschrijving zonwering |  | Matig |
| Schakeling |  | Automatisch |
| Schakelniveau dag [W/m²] |  | 250 |
| Schakelniveau nacht [W/m²] |  | Continu open |
| U-waarde glas [W/(m².K)] |  | 1,10 |
| U-waarde kozijn [W/(m².K)] |  | 2,40 |
| g-fractie [-] |  | 0,58 |
| Invoer | Glassysteem buiten |  |  | Glassysteem binnen | Zonwering |
| Type glas | HR++ glas |  |  | --- |  |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,10 |  |  | --- |  |
| g-waarde [-] | 0,58 |  |  | --- |  |
| Energiedoorlating [-] | 0,47 |  |  | --- | 0,12 |
| Energie-absorptie [-] | 0,30 |  |  | --- | 0,43 |
| Energiereflectie [-] | 0,23 |  |  | --- | 0,45 |
| Lichtdoorlating (LTA) [-] | 0,80 |  |  | --- | 0,11 |
| Lichtabsorptie [-] | 0,08 |  |  | --- | 0,41 |
| Lichtreflectie [-] | 0,12 |  |  | --- | 0,48 |
| Berekend | Zonwering op |  |  | Zonwering neer |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,100 |  |  | 1,059 |
| g-waarde [-] | 0,580 |  |  | 0,085 |
| CF-waarde [-] | 0,071 |  |  | 0,096 |
| FC-waarde [-] |  |  |  | 0,146 |

## Niet-transparante constructies

| Naam constructie | Soort | Lagen? | Dikte [mm] | Rc-waarde [(m².K)/W] | U-wrde deur/paneel [W/(m².K)] | Massa [kg/m²] | Thermisch actief [3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG Vloer | Vlak | Ja | 476 | 3,73 | --- | 855 | Nee |
| Binnenwand | Vlak | Ja | 100 | 2,28 | --- | 24 | Nee |
| Dak | Vlak | Ja | 747 | 6,65 | --- | 19 | Nee |
| Gevel | Vlak | Ja | 333 | 4,78 | --- | 235 | Nee |
| Paneel | Paneel | Ja | 109 | 4,51 | 0,21 | 22 | --- |
| Tussenvloer | Vlak | Ja | 1033 | 1,16 | --- | 153 | Nee |

# Opbouw van constructies

## Materialen van constructie BG Vloer

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloer - Linoleum | Materiaal | 3 | --- | 0,170 | 1200 | 1470 |
| Beton - Afwerklaag | Materiaal | 50 | --- | 1,300 | 2000 | 840 |
| Beton - Verdicht gewapend | Materiaal | 300 | --- | 1,900 | 2500 | 840 |
| Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd schuim) | Materiaal | 123 | --- | 0,035 | 15 | 1470 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,00 | 0,90 | 3,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Binnenwand

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaat - Gipsplaat | Materiaal | 12 | --- | 0,230 | 900 | 840 |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 76 | --- | 0,035 | 35 | 840 |
| Plaat - Gipsplaat | Materiaal | 12 | --- | 0,230 | 900 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,00 | 0,90 | 3,00 |
| Onder / binnen | 0,90 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Dak

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dak - Dakleer | Materiaal | 3 | --- | 0,170 | 1200 | 1470 |
| Plaat - Spaanplaat | Materiaal | 25 | --- | 0,100 | 450 | 1880 |
| Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd schuim) | Materiaal | 204 | --- | 0,035 | 15 | 1470 |
| Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven zwak geventileerd | Spouw | 500 | 0,130 | --- | --- | --- |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 15 | --- | 0,035 | 35 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,90 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Gevel

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metselstenen - Baksteen | Materiaal | 100 | --- | 0,800 | 2100 | 840 |
| Spouw - Vertikaal zwak geventileerd | Spouw | 60 | 0,160 | --- | --- | --- |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 155 | --- | 0,035 | 35 | 840 |
| Plaat - Gipsplaat | Materiaal | 15 | --- | 0,230 | 900 | 840 |
| Pleister - Cementpleister | Materiaal | 3 | --- | 0,950 | 1900 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,60 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Paneel

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaat - Polyesterplaat (met glasvezels versterkt) | Materiaal | 8 | --- | 0,200 | 1200 | 1470 |
| Isolatie - Resolschuim | Materiaal | 93 | --- | 0,021 | 35 | 1470 |
| Plaat - Polyesterplaat (met glasvezels versterkt) | Materiaal | 8 | --- | 0,200 | 1200 | 1470 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,60 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Tussenvloer

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloer - Linoleum | Materiaal | 3 | --- | 0,170 | 1200 | 1470 |
| Beton - Afwerklaag | Materiaal | 60 | --- | 1,300 | 2000 | 840 |
| Hout - Triplex/Multiplex | Materiaal | 20 | --- | 0,170 | 700 | 1880 |
| Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven zwak geventileerd | Spouw | 410 | 0,130 | --- | --- | --- |
| Hout - Triplex/Multiplex | Materiaal | 20 | --- | 0,170 | 700 | 1880 |
| Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd | Spouw | 500 | 0,160 | --- | --- | --- |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 20 | --- | 0,035 | 35 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,00 | 0,90 | 3,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Raam

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozijn | Materiaal | 42 | --- | 0,170 | 800 | 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,50 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,50 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Raam Zonwering

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozijn | Materiaal | 42 | --- | 0,170 | 800 | 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,50 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,50 | 0,90 | 3,00 |

# Opdrachtgever

| Bedrijf | Ga- Duurzaam |
| --- | --- |
| Telefoon | --- |
| Fax | --- |
| E-mail | --- |
| Website | --- |

## Bezoekadres

| Straat |  |
| --- | --- |
| Postcode / plaats |  |
| Provincie | --- |
| Land | --- |

# Adviseur

| Bedrijf | Innax |
| --- | --- |
| Telefoon | --- |
| Fax | --- |
| E-mail | --- |
| Website | --- |

## Bezoekadres

| Straat |  |
| --- | --- |
| Postcode / plaats |  |
| Provincie | --- |
| Land | --- |

# Toelichting

| Afkorting | Ref.# |  | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Inblaas [kWh] [Wh] | [1] |  | In jaar-, maand- en dagoverzichten. De warmte-/koudelevering aan de ruimte ten gevolge van de ingeblazen lucht (debiet x temperatuurverschil). |
| Uur/tijdvak | [2] |  | De periode tussen het gehele voorafgaande uur tot het gehele uur met het cijfer van het tijdvak, Voorbeeld: tijdvak 7 betreft 06:00 uur tot 07:00 uur. |
| Thermisch actief | [3] |  | Een thermisch actieve laag in de constructie, waarin de verwarming en/of koeling in de constructie geplaatst is. De leidingen worden in het midden van de thermische laag geplaatst. |