# Vabi Elements

# Gebouwsimulatie

26026 ATG Alliander Tiel 251114 Basis Ventilatie.vp

# Alliander Tiel

Projectnummer: 26026

Berekend op: 14/11/2025 14:59

Gemaakt met:

Vabi Elements 3.12.2.94
Vabi rekenkern Gebouwsimulatie versie 3.6.14

# Projectgegevens

## Algemeen

| Naam project | Alliander Tiel |
| --- | --- |
| Projectnummer | 26026 |
| Omschrijving |  |
| Adres |  |
| Opdrachtgever | Ga- Duurzaam |
| Adviseur | Innax |

## Klimaatbestand

| Klimaatbestand | NEN5060 ref:2018 TO1 zeer streng |
| --- | --- |
| Startdatum | 1-1-1906 |
| Einddatum | 31-12-1906 |
| Aantal rekendagen [-] | 365 |
| Vakantie- en feestdagen | Geen vakantie- en feestdagen opgegeven |

## Uitgangspunten

| Grondreflectie zonnestraling (uit klimaatbestand) [-] | 0,2 |
| --- | --- |
| Gerekend met beschaduwing door eigen gebouw | Ja |
| Gerekend met beschaduwing door gebouwdelen | Ja |
| Gerekend met beschaduwing door verzonken ramen | Nee |
| Gerekend met beschaduwing door omliggende gebouwen | Nee |
| Gerekend met beschaduwing door luifels | Ja |
| Te openen ramen | Afwezig |

## Installatiegegevens

### Warmte- en koudeopwekking

#### Opwekkingsconfiguratie Koeling

| Warmteopwekker | Afwezig |
| --- | --- |
| Koudeopwekker | Aanwezig |

#### Opwekkingsconfiguratie Verwarming

| Warmteopwekker | Aanwezig |
| --- | --- |
| Koudeopwekker | Afwezig |

### Centrale installatie

#### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Centrale luchtbehandelingsinstallatie | Aanwezig |
| --- | --- |
| Regeling variabel volumesysteem | Aanwezig |
| Mechanische ventilatie | In balans |

### Lokale installatie

| Lokale klimaatinstallatie | Aanwezig |
| --- | --- |

# Foto's en tekeningen

Geen foto's of tekeningen aanwezig.

# Plattegronden

## Plattegrond hoogte 0 mm

## Plattegrond hoogte 3200 mm

# Totalen

## Temperatuurstatistieken

| # | Naam ruimte | T1 [°C] | TO >T1 telper. [h] | T2 [°C] | TO >T2 telper. [h] | GTO over [h] | GTO onder [h] | Max. lucht- tmp. telper. [°C] | Max. comf- tmp. telper. [°C] | Min. lucht- tmp. telper. [°C] | Min. comf- tmp. telper. [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 25,0 | 317 | 28,0 | 7 | 332 | 7163 | 28,4 | 28,2 | 17,0 | 16,9 |
| 0.1 | Werkcafe | 25,0 | 0 | 28,0 | 0 | 0 | 510 | 25,0 | 25,2 | 21,1 | 21,9 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 25,0 | 769 | 28,0 | 48 | 954 | 2 | 29,0 | 29,0 | 21,9 | 21,9 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 25,0 | 599 | 28,0 | 13 | 1172 | 10 | 28,7 | 29,4 | 21,3 | 21,9 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 25,0 | 878 | 28,0 | 17 | 1161 | 1 | 28,8 | 28,9 | 21,7 | 22,0 |
| 0.6 | Stilteruimte | 25,0 | 0 | 28,0 | 0 | 0 | 230 | 24,7 | 24,7 | 21,8 | 22,0 |
| 0.7 | Kolfruimte | 25,0 | 570 | 28,0 | 7 | 708 | 18 | 29,0 | 29,4 | 21,8 | 21,9 |
| 1.1 | Kantoor | 25,0 | 718 | 28,0 | 43 | 865 | 16 | 29,6 | 29,5 | 21,7 | 22,0 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 25,0 | 722 | 28,0 | 65 | 1079 | 13 | 29,8 | 29,9 | 21,8 | 22,0 |
| 1.3 | Kantoor | 25,0 | 1183 | 28,0 | 525 | 3868 | 10 | 33,6 | 34,0 | 21,8 | 21,9 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 25,0 | 360 | 28,0 | 7 | 836 | 33 | 28,4 | 30,0 | 21,1 | 21,9 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 25,0 | 191 | 28,0 | 0 | 304 | 38 | 27,4 | 28,2 | 21,3 | 21,9 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 25,0 | 173 | 28,0 | 0 | 269 | 49 | 27,4 | 27,8 | 21,3 | 21,9 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 25,0 | 386 | 28,0 | 84 | 665 | 9645 | 29,6 | 29,6 | 14,9 | 15,0 |

## Energiestatistieken

| # | Naam ruimte | Verw. energie [kWh] | Verw. vermogen [W] | Verw. vermogen datum | Koel. energie [kWh] | Koel. vermogen [W] | Koel. vermogen datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 11804 | 18162 | 7-2-1906 08:00 | 0 | 0 | 22-4-1906 17:00 |
| 0.1 | Werkcafe | 1922 | 3499 | 5-11-1906 08:00 | 0 | 0 | 9-6-1906 17:00 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 3259 | 5979 | 5-2-1906 08:00 | 0 | 0 | 6-7-1906 09:00 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 884 | 1670 | 2-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 8-1-1906 01:00 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 213 | 561 | 8-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 0.6 | Stilteruimte | 198 | 370 | 24-12-1906 08:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 0.7 | Kolfruimte | 363 | 585 | 4-2-1906 01:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 1.1 | Kantoor | 996 | 1911 | 2-12-1906 01:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 3229 | 5719 | 5-2-1906 08:00 | 0 | 0 | 23-2-1906 01:00 |
| 1.3 | Kantoor | 1834 | 3249 | 4-2-1906 01:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 1217 | 2259 | 2-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 2-1-1906 05:00 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 442 | 1018 | 8-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 24-5-1906 17:00 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 479 | 1008 | 2-1-1906 08:00 | 0 | 0 | 10-1-1906 01:00 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 3026 | 6123 | 3-1-1906 01:00 | 0 | 0 | 1-1-1906 01:00 |

| Naam luchtbehandeling | Warmte- levering verw. batt. [kWh] | Maximum warmte- afgifte verw. batt. [W] | Datum maximum warmteafgifte verw. batt. | Koude- levering koel. batt. [kWh] | Maximum koude- afgifte koel. batt. [W] | Datum maximum koudeafgifte koel. batt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luchtbehandeling | 1158 | 7476 | 2-1-1906 09:00 | 13490 | 35732 | 23-7-1906 12:00 |
| Naam project | Warmte- levering [kWh] | Maximum warmte- afgifte [W] | Datum maximum warmteafgifte | Koude- levering [kWh] | Maximum koude- afgifte [W] | Datum maximum koudeafgifte |
| Alliander Tiel | 31022 | 52416 | 2-1-1906 08:00 | 13490 | 35732 | 23-7-1906 12:00 |

# Behoefteprofiel

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |

# Belastingduurkromme

# Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

# Overzicht van alle ruimten

## Resultaten voor ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Gebruiksfunctie | Industriefunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Overig |
| Vloeroppervlakte [m²] | 508,12 |
| Volume [m³] | 2536,11 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 12,2 | 2-12-1906 00:00 | 28,9 | 12-8-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 12,5 | 2-12-1906 00:00 | 28,7 | 12-8-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 17,0 | 18-10-1906 11:00 | 28,4 | 26-7-1906 18:00 |
|  | Comforttemperatuur | 16,9 | 8-1-1906 09:00 | 28,2 | 26-7-1906 18:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 317 | 317 |
| TO > 28,0 |  | 7 | 7 |
| GTO (weeguren) | 7163 | 332 | 7496 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 2098 | 314 | 2412 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 1860 | 197 | 2057 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 1718 | 111 | 1829 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 73 | 104 | 1-2-1906 14:00 | 651 | 635 | 27-7-1906 16:00 |
| Afgifte 1 | 11804 | 18162 | 7-2-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 11877 | 18255 | 7-2-1906 08:00 | 651 | --- | 27-7-1906 16:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 1611 |
| ATG uren boven klasse [h] | 184 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 1795 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 70,12 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 106,80 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 6,08 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 23,04 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 12,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 5,12 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 15,36 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 8,64 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 508,12 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 44,45 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 185,33 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 192,04 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 401,32 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 70,39 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Paneel | Paneel | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 19,36 | --- |
| Paneel | Paneel | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 19,36 | --- |
| Paneel | Paneel | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 19,36 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 272 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 0.1 - Werkcafe

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 46,08 |
| Volume [m³] | 96,70 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 18,2 | 1-12-1906 23:00 | 25,0 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 18,6 | 24-12-1906 00:00 | 25,2 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,1 | 26-9-1906 16:00 | 25,0 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 3-12-1906 10:00 | 25,2 | 19-7-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 0 | 0 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 510 | 0 | 510 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 1920 | 16 | 1936 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 441 | 0 | 441 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 6 | 0 | 6 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 6210 | 3038 | 6-7-1906 15:00 |
| Afgifte 1 | 1922 | 3499 | 5-11-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 1922 | 3499 | 5-11-1906 08:00 | 6210 | --- | 6-7-1906 15:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 249 |
| ATG uren boven klasse [h] | 0 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 249 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 9,73 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 30,72 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 15,36 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 30,72 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 15,36 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 24,00 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 46,08 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 22,08 | --- |

#### Zonwering

Geen ramen aanwezig.

## Resultaten voor ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 148,07 |
| Volume [m³] | 306,99 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 16,7 | 2-12-1906 00:00 | 29,3 | 22-7-1906 13:00 |
|  | Comforttemperatuur | 17,1 | 2-12-1906 00:00 | 29,1 | 22-7-1906 13:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,9 | 26-10-1906 18:00 | 29,0 | 26-7-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 15-1-1906 11:00 | 29,0 | 26-7-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 769 | 769 |
| TO > 28,0 |  | 48 | 48 |
| GTO (weeguren) | 2 | 954 | 956 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 894 | 953 | 1847 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 2 | 506 | 508 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 294 | 294 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 4629 | 2667 | 23-7-1906 16:00 |
| Afgifte 1 | 3259 | 5979 | 5-2-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 3259 | 5979 | 5-2-1906 08:00 | 4629 | --- | 23-7-1906 16:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 572 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 572 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 22,34 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 5,76 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,48 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,16 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 8,00 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,24 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 9,92 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 2,24 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,80 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 7,68 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 7,68 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 16,32 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 8,64 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 15,36 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 30,72 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 19,66 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 148,07 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 2,52 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 2,17 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 91,55 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 6,44 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 45,39 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 29,08 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 19,38 |
| Volume [m³] | 37,86 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 14,6 | 4-2-1906 00:00 | 40,1 | 15-4-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 14,9 | 4-2-1906 00:00 | 39,7 | 15-4-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,3 | 23-3-1906 18:00 | 28,7 | 7-8-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 8-1-1906 10:00 | 29,4 | 6-8-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 599 | 599 |
| TO > 28,0 |  | 13 | 13 |
| GTO (weeguren) | 10 | 1172 | 1182 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 618 | 1098 | 1716 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 9 | 597 | 606 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 352 | 352 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 2209 | 1269 | 11-6-1906 10:00 |
| Afgifte 1 | 884 | 1670 | 2-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 884 | 1670 | 2-1-1906 08:00 | 2209 | --- | 11-6-1906 10:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 709 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 709 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 27,70 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 6,28 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 19,38 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 19,38 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 16,32 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 10,44 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 12,16 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 9,12 |
| Volume [m³] | 17,75 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 16,6 | 8-1-1906 00:00 | 37,0 | 15-4-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 16,8 | 8-1-1906 00:00 | 36,7 | 15-4-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,7 | 25-10-1906 18:00 | 28,8 | 7-8-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 24-12-1906 13:00 | 28,9 | 7-8-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 878 | 878 |
| TO > 28,0 |  | 17 | 17 |
| GTO (weeguren) | 1 | 1161 | 1162 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 429 | 1242 | 1671 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 1 | 653 | 654 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 349 | 349 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 594 | 326 | 14-5-1906 16:00 |
| Afgifte 1 | 213 | 561 | 8-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 213 | 561 | 8-1-1906 08:00 | 594 | --- | 14-5-1906 16:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 810 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 810 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 31,64 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 12,16 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 7,68 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 12,16 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 9,12 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 4,74 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 4,18 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 4,94 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 7,21 |
| Volume [m³] | 13,77 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 18,0 | 2-12-1906 00:00 | 26,0 | 12-8-1906 20:00 |
|  | Comforttemperatuur | 18,1 | 2-12-1906 00:00 | 26,0 | 12-8-1906 20:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 19-4-1906 18:00 | 24,7 | 7-8-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 5-2-1906 09:00 | 24,7 | 7-8-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 0 | 0 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 230 | 0 | 230 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 1992 | 15 | 2007 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 204 | 0 | 204 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 0 | 0 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 281 | 137 | 14-5-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 198 | 370 | 24-12-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 198 | 370 | 24-12-1906 08:00 | 281 | --- | 14-5-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 10 |
| ATG uren boven klasse [h] | 0 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 10 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 0,39 |
| ATG voldoet | Ja |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 3,52 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 6,40 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 3,84 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 9,92 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 5,12 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 4,80 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 7,21 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 7,21 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 6,08 | --- |

#### Zonwering

Geen ramen aanwezig.

## Resultaten voor ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 7,40 |
| Volume [m³] | 13,77 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,4 | 4-2-1906 00:00 | 44,9 | 4-2-1906 15:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,5 | 4-2-1906 00:00 | 44,4 | 4-2-1906 15:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 28-3-1906 18:00 | 29,0 | 6-8-1906 18:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 3-12-1906 17:00 | 29,4 | 6-8-1906 18:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 570 | 570 |
| TO > 28,0 |  | 7 | 7 |
| GTO (weeguren) | 18 | 708 | 726 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 995 | 818 | 1813 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 16 | 404 | 420 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 218 | 218 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 348 | 214 | 16-6-1906 16:00 |
| Afgifte 1 | 363 | 585 | 4-2-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 363 | 585 | 4-2-1906 01:00 | 348 | --- | 16-6-1906 16:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 430 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 430 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 16,80 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,56 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 3,84 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 6,40 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 3,84 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 8,00 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 7,78 | --- |
| BG Vloer | Vloer | Kruipruimte | 15 | --- | 180 | 7,40 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 4,60 | --- |
| Tussenvloer | Plafond | Ruimte | --- | --- | 0 | 2,80 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.1 - Kantoor

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 40,94 |
| Volume [m³] | 107,56 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,7 | 2-12-1906 00:00 | 29,6 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 16,0 | 2-12-1906 00:00 | 29,5 | 20-7-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,7 | 24-10-1906 18:00 | 29,6 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 5-11-1906 09:00 | 29,5 | 20-7-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 718 | 718 |
| TO > 28,0 |  | 43 | 43 |
| GTO (weeguren) | 16 | 865 | 881 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 535 | 972 | 1507 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 14 | 459 | 473 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 260 | 260 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 1730 | 1027 | 20-7-1906 15:00 |
| Afgifte 1 | 996 | 1911 | 2-12-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 996 | 1911 | 2-12-1906 01:00 | 1730 | --- | 20-7-1906 15:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 509 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 509 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 19,88 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 31,15 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 16,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 31,15 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 12,42 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 22,08 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 6,44 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 13,16 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 40,94 | --- |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 129,89 |
| Volume [m³] | 346,33 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,2 | 2-12-1906 00:00 | 30,2 | 19-7-1906 20:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,5 | 2-12-1906 00:00 | 30,1 | 19-7-1906 20:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 14-11-1906 18:00 | 29,8 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 22,0 | 12-11-1906 10:00 | 29,9 | 19-7-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 722 | 722 |
| TO > 28,0 |  | 65 | 65 |
| GTO (weeguren) | 13 | 1079 | 1092 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 746 | 955 | 1701 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 11 | 524 | 535 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 315 | 315 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 5163 | 3074 | 20-7-1906 17:00 |
| Afgifte 1 | 3229 | 5719 | 5-2-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 3229 | 5719 | 5-2-1906 08:00 | 5163 | --- | 20-7-1906 17:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 586 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 586 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 22,89 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 0,84 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 13,50 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 24,00 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 91,55 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 5,25 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 12,95 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 3,85 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 2,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 11,55 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,90 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 7,70 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 4,55 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 31,15 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 129,89 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 31,15 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 33,11 | --- |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 1.3 - Kantoor

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 45,39 |
| Volume [m³] | 116,71 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 13,6 | 2-12-1906 00:00 | 39,1 | 1-7-1906 12:00 |
|  | Comforttemperatuur | 14,0 | 7-1-1906 00:00 | 39,0 | 1-7-1906 12:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,8 | 21-2-1906 18:00 | 33,6 | 2-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 3-12-1906 09:00 | 34,0 | 2-7-1906 16:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 1183 | 1183 |
| TO > 28,0 |  | 525 | 525 |
| GTO (weeguren) | 10 | 3868 | 3878 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 613 | 1384 | 1997 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 8 | 1061 | 1069 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 869 | 869 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 2092 | 1348 | 11-6-1906 08:00 |
| Afgifte 1 | 1834 | 3249 | 4-2-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 1834 | 3249 | 4-2-1906 01:00 | 2092 | --- | 11-6-1906 08:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 0 |
| ATG uren boven klasse [h] | 1204 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 1204 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 47,03 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 182 | 90 | 17,85 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 31,15 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 45,39 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 19,39 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 11,97 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 45,39 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 5,88 | 1,18 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |

## Resultaten voor ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 23,56 |
| Volume [m³] | 59,00 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 13,2 | 4-2-1906 00:00 | 44,5 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 13,5 | 4-2-1906 00:00 | 44,5 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,1 | 5-10-1906 18:00 | 28,4 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 8-1-1906 10:00 | 30,0 | 11-6-1906 10:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 360 | 360 |
| TO > 28,0 |  | 7 | 7 |
| GTO (weeguren) | 33 | 836 | 869 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 608 | 921 | 1529 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 29 | 426 | 455 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 233 | 233 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 3150 | 2024 | 11-6-1906 08:00 |
| Afgifte 1 | 1217 | 2259 | 2-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 1217 | 2259 | 2-1-1906 08:00 | 3150 | --- | 11-6-1906 08:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 5 |
| ATG uren boven klasse [h] | 501 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 506 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 19,77 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 13,30 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 17,85 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 4,18 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 19,38 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 15,82 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 23,56 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 7,42 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 3,85 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 92 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 14,06 |
| Volume [m³] | 35,49 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,4 | 2-12-1906 00:00 | 37,2 | 13-5-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,7 | 2-12-1906 00:00 | 37,2 | 13-5-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,3 | 21-3-1906 18:00 | 27,4 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 24-12-1906 10:00 | 28,2 | 14-5-1906 10:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 191 | 191 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 38 | 304 | 343 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 557 | 653 | 1210 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 34 | 189 | 223 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 81 | 81 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 1532 | 895 | 14-5-1906 10:00 |
| Afgifte 1 | 442 | 1018 | 8-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 442 | 1018 | 8-1-1906 08:00 | 1532 | --- | 14-5-1906 10:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 14 |
| ATG uren boven klasse [h] | 218 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 232 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 9,06 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 5,25 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 8,05 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 13,30 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 12,95 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 4,94 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 9,12 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 10,01 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 14,06 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,94 | 0,59 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Verblijfsruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 12,54 |
| Volume [m³] | 31,54 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 15,1 | 2-12-1906 00:00 | 40,6 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,4 | 2-12-1906 00:00 | 40,5 | 15-4-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 21,3 | 6-4-1906 18:00 | 27,4 | 19-7-1906 16:00 |
|  | Comforttemperatuur | 21,9 | 12-11-1906 09:00 | 27,8 | 19-7-1906 16:00 |

|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 173 | 173 |
| TO > 28,0 |  | 0 | 0 |
| GTO (weeguren) | 49 | 269 | 318 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 577 | 661 | 1238 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 44 | 177 | 221 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 0 | 67 | 67 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 0 | --- | --- | 1516 | 846 | 14-5-1906 10:00 |
| Afgifte 1 | 479 | 1008 | 2-1-1906 08:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 479 | 1008 | 2-1-1906 08:00 | 1516 | --- | 14-5-1906 10:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | ATG ISSO 74 |
| --- | --- |
| ATG klassetype | Bèta |
| ATG klasse | Klasse B |
| ATG uren onder klasse [h] | 17 |
| ATG uren boven klasse [h] | 237 |
| ATG uren buiten klasse [h] | 254 |
| ATG percentage buiten klasse [%] | 9,92 |
| ATG voldoet | Nee |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 5,25 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 8,05 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 2,10 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 2 | 90 | 11,55 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 7,21 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 0,36 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 2,80 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 2,17 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 12,54 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 7,49 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 11,20 | --- |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

## Resultaten voor ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Gebruiksfunctie | Kantoorfunctie |
| --- | --- |
| Ruimtetype | Technische ruimte |
| Vloeroppervlakte [m²] | 152,40 |
| Volume [m³] | 405,12 |
| Tijdschema teluren | Tijdschema teluren |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,70 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,90 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

### Temperatuurstatistieken

|  | Type | Min. [°C] | Datum min. | Max. [°C] | Datum max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale periode | temperatuur | 11,0 | 3-1-1906 00:00 | 31,9 | 12-8-1906 17:00 |
|  | Comforttemperatuur | 11,3 | 3-1-1906 00:00 | 31,7 | 12-8-1906 17:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -18,8 | 4-2-1906 08:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |
| Telperiode | temperatuur | 14,9 | 22-2-1906 18:00 | 29,6 | 6-8-1906 18:00 |
|  | Comforttemperatuur | 15,0 | 3-12-1906 09:00 | 29,6 | 6-8-1906 18:00 |
|  | Buitenluchttemperatuur | -15,8 | 2-1-1906 09:00 | 35,5 | 19-7-1906 17:00 |

#### Temperatuuroverschrijding in telperiode

|  | Onder- schrijding [h] | Over- schrijding [h] | Totaal [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| TO > 25,0 |  | 386 | 386 |
| TO > 28,0 |  | 84 | 84 |
| GTO (weeguren) | 9645 | 665 | 10310 |
| -0.2 > PMV > 0.2 | 2029 | 409 | 2438 |
| -0.5 > PMV > 0.5 | 1832 | 286 | 2118 |
| -0.7 > PMV > 0.7 | 1698 | 204 | 1902 |

### Energiestatistieken

| Afgifte | Energie verwarming [kWh] | Vermogen verwarming [W] | Datum vermogen verwarming | Energie koeling [kWh] | Vermogen koeling [W] | Datum vermogen koeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centraal | 128 | 137 | 1-2-1906 14:00 | 425 | 455 | 20-7-1906 18:00 |
| Afgifte 1 | 3026 | 6123 | 3-1-1906 01:00 | 0 | --- | --- |
| Afgifte 2 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Totaal | 3154 | 6123 | 3-1-1906 01:00 | 425 | --- | 20-7-1906 18:00 |

### Belastingduurkromme

### Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

| ATG rekenmethode | Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven |
| --- | --- |

### Frequentieverdeling temperatuur

| Periode | Gebruiksperiode |
| --- | --- |
| Temperatuur | Comforttemperatuur |
| Temperatuurgrens [°C] | 0 |

### Productiviteit

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

### Bouwdelen

| Omschrijving | Soort | Keer- zijde | Temp. keerz. [°C] | Oriën. [°] | Hell. [°] | Opp. [m²] | Koz. opp. [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 31,15 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 272 | 90 | 44,45 | --- |
| Binnenwand | Wand | Ruimte | --- | 92 | 90 | 13,30 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 106,80 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,04 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,04 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,61 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 4,94 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 3,61 | --- |
| Tussenvloer | Vloer | Ruimte | --- | --- | 180 | 27,36 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 30,94 | --- |
| Dak | Dak | Buitenlucht | --- | --- | 0 | 152,40 | --- |
| Gevel | Wand | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 31,85 | --- |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,94 | 0,59 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam | Raam | Buitenlucht | --- | 2 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |
| Raam Zonwering | Raam | Buitenlucht | --- | 182 | 90 | 2,03 | 0,41 |

#### Zonwering

| Omschrijving | Type zonwering | Schakeling | Schakelniveau dag [W/m²] | Schakelniveau nacht [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam | Geen | --- | --- | --- |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |
| Raam Zonwering | Buiten | Automatisch | 250 | Continu open |

# Overzicht van alle distributienetten

## Distributienet Koeling LT

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

## Distributienet Verwarming

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

# Overzicht van alle LBK's

## Luchtbehandeling Luchtbehandeling

### Belastingduurkromme

### Daguitvoer

| Datum | 1-1-1906 |
| --- | --- |
| Periode | Dag |

# Jaaroverzichten

## Jaar 1

### Jaaroverzichten per ruimte

#### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 17,1 | 17,3 | 20 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 630 |
| 2 | 40 | 0,5 | 17,1 | 17,3 | 13 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 548 |
| 3 | 66 | 6,6 | 17,1 | 18,3 | 8 | 1298 | 0 | -5 | 0 | 0 | 559 | 603 |
| 4 | 153 | 13,0 | 17,0 | 22,5 | 1 | 29 | 0 | -35 | 0 | 0 | 1083 | 575 |
| 5 | 141 | 14,9 | 18,4 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 869 | 630 |
| 6 | 168 | 16,7 | 19,6 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | 997 | 575 |
| 7 | 187 | 22,3 | 23,6 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | -191 | 0 | 0 | 1043 | 603 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,4 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | -186 | 0 | 0 | 929 | 630 |
| 9 | 96 | 15,7 | 19,4 | 24,2 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | 0 | 717 | 548 |
| 10 | 59 | 11,4 | 17,0 | 21,1 | 1 | 165 | 0 | -20 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 11 | 21 | 5,8 | 17,0 | 17,3 | 10 | 1454 | 0 | -1 | 0 | 0 | 311 | 603 |
| 12 | 14 | -1,2 | 17,1 | 17,3 | 20 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 575 |

#### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,5 | 23,4 | 0 | 163 | 0 | -381 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,4 | 23,4 | 0 | 169 | 0 | -360 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 23,4 | 0 | 192 | 0 | -461 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,1 | 22,8 | 0 | 164 | 0 | -520 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,1 | 23,3 | 0 | 114 | 0 | -573 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,1 | 23,9 | 0 | 103 | 0 | -563 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,1 | 25,0 | 0 | 144 | 0 | -735 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,1 | 24,8 | 0 | 234 | 0 | -788 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,1 | 23,5 | 0 | 105 | 0 | -509 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,1 | 23,3 | 0 | 200 | 0 | -543 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,3 | 23,4 | 0 | 174 | 0 | -439 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,5 | 23,5 | 0 | 159 | 0 | -338 | 0 | 0 | 0 | 444 |

#### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 22,1 | 22,8 | 0 | 831 | 0 | -208 | 0 | 0 | 105 | 717 |
| 2 | 40 | 0,5 | 22,0 | 22,9 | 0 | 620 | 0 | -195 | 0 | 0 | 186 | 624 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 24,0 | 0 | 330 | 0 | -266 | 0 | 0 | 302 | 682 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 26,2 | 0 | 27 | 0 | -367 | 0 | 0 | 489 | 633 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 27,2 | 0 | 4 | 0 | -459 | 0 | 0 | 503 | 692 |
| 6 | 168 | 16,7 | 23,1 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | -504 | 0 | 0 | 620 | 619 |
| 7 | 187 | 22,3 | 24,5 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | -789 | 0 | 0 | 639 | 629 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,8 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | -706 | 0 | 0 | 498 | 684 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,4 | 26,7 | 0 | 6 | 0 | -388 | 0 | 0 | 352 | 607 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,9 | 24,7 | 0 | 133 | 0 | -329 | 0 | 0 | 238 | 708 |
| 11 | 21 | 5,8 | 22,0 | 22,9 | 0 | 427 | 0 | -239 | 0 | 0 | 107 | 686 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,1 | 22,8 | 0 | 881 | 0 | -180 | 0 | 0 | 81 | 655 |

#### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,8 | 24,1 | 0 | 228 | 0 | -110 | 0 | 0 | 91 | 190 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,7 | 24,0 | 0 | 137 | 0 | -105 | 0 | 0 | 155 | 164 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 24,9 | 0 | 91 | 0 | -139 | 0 | 0 | 164 | 179 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,6 | 27,1 | 0 | 4 | 0 | -191 | 0 | 0 | 282 | 162 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,7 | 27,4 | 0 | 3 | 0 | -219 | 0 | 0 | 223 | 183 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,1 | 28,1 | 0 | 1 | 0 | -230 | 0 | 0 | 276 | 163 |
| 7 | 187 | 22,3 | 22,8 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | 0 | 279 | 165 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,6 | 28,7 | 0 | 5 | 0 | -305 | 0 | 0 | 242 | 182 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,3 | 26,9 | 0 | 5 | 0 | -184 | 0 | 0 | 195 | 161 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,3 | 25,0 | 0 | 35 | 0 | -169 | 0 | 0 | 163 | 186 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,7 | 23,9 | 0 | 131 | 0 | -125 | 0 | 0 | 79 | 182 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,9 | 23,7 | 0 | 243 | 0 | -95 | 0 | 0 | 73 | 174 |

#### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,8 | 24,6 | 0 | 56 | 0 | -28 | 0 | 0 | 33 | 66 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 24,7 | 0 | 31 | 0 | -28 | 0 | 0 | 53 | 57 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,8 | 25,1 | 0 | 25 | 0 | -36 | 0 | 0 | 43 | 62 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 28,0 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 0 | 76 | 56 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,1 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 54 | 63 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,6 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | 0 | 60 | 57 |
| 7 | 187 | 22,3 | 23,1 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | 61 | 58 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,1 | 28,8 | 0 | 1 | 0 | -86 | 0 | 0 | 61 | 63 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,3 | 27,8 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 0 | 54 | 55 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,7 | 25,7 | 0 | 5 | 0 | -46 | 0 | 0 | 53 | 64 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,8 | 24,9 | 0 | 30 | 0 | -33 | 0 | 0 | 27 | 62 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 24,7 | 0 | 64 | 0 | -24 | 0 | 0 | 26 | 60 |

#### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 22,0 | 22,4 | 0 | 41 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 40 | 0,5 | 22,0 | 22,4 | 0 | 32 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 22,4 | 0 | 28 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,8 | 23,6 | 0 | 4 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,8 | 24,1 | 0 | 3 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,8 | 24,2 | 0 | 1 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,9 | 24,6 | 0 | 1 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,8 | 24,7 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,8 | 23,9 | 0 | 1 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,8 | 22,3 | 0 | 13 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | 21 | 5,8 | 22,0 | 22,4 | 0 | 29 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 22,4 | 0 | 43 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 22 |

#### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,9 | 24,0 | 0 | 93 | 0 | -16 | 0 | 0 | 46 | 24 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,9 | 23,5 | 0 | 52 | 0 | -15 | 0 | 0 | 72 | 21 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,8 | 24,3 | 0 | 44 | 0 | -20 | 0 | 0 | 59 | 23 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 27,6 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 0 | 104 | 21 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 27,2 | 0 | 1 | 0 | -33 | 0 | 0 | 74 | 24 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,0 | 27,3 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 83 | 21 |
| 7 | 187 | 22,3 | 23,1 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | 84 | 21 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,9 | 29,0 | 0 | 1 | 0 | -54 | 0 | 0 | 84 | 23 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,9 | 27,2 | 0 | 1 | 0 | -29 | 0 | 0 | 75 | 21 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,9 | 25,3 | 0 | 11 | 0 | -26 | 0 | 0 | 73 | 24 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,9 | 24,0 | 0 | 56 | 0 | -19 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 23,7 | 0 | 102 | 0 | -14 | 0 | 0 | 36 | 22 |

#### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,8 | 24,0 | 0 | 220 | 0 | -83 | 0 | 0 | 10 | 264 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 24,0 | 0 | 185 | 0 | -79 | 0 | 0 | 17 | 229 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,8 | 25,0 | 0 | 115 | 0 | -108 | 0 | 0 | 30 | 250 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,1 | 27,0 | 0 | 24 | 0 | -139 | 0 | 0 | 47 | 235 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 28,0 | 0 | 11 | 0 | -168 | 0 | 0 | 54 | 258 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,3 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | 0 | 62 | 233 |
| 7 | 187 | 22,3 | 22,8 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | -274 | 0 | 0 | 65 | 239 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,2 | 29,3 | 0 | 4 | 0 | -251 | 0 | 0 | 51 | 257 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,0 | 27,1 | 0 | 7 | 0 | -146 | 0 | 0 | 36 | 225 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,7 | 25,7 | 0 | 63 | 0 | -131 | 0 | 0 | 24 | 260 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,8 | 24,2 | 0 | 127 | 0 | -98 | 0 | 0 | 11 | 251 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,9 | 23,8 | 0 | 238 | 0 | -73 | 0 | 0 | 8 | 241 |

#### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,9 | 23,3 | 0 | 769 | 0 | -237 | 0 | 0 | 59 | 695 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 23,5 | 0 | 612 | 0 | -226 | 0 | 0 | 101 | 604 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 24,7 | 0 | 347 | 0 | -312 | 0 | 0 | 174 | 658 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,0 | 27,0 | 0 | 51 | 0 | -418 | 0 | 0 | 272 | 613 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,9 | 28,1 | 0 | 21 | 0 | -509 | 0 | 0 | 313 | 674 |
| 6 | 168 | 16,7 | 22,8 | 28,9 | 0 | 0 | 0 | -554 | 0 | 0 | 364 | 604 |
| 7 | 187 | 22,3 | 22,9 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | -853 | 0 | 0 | 381 | 616 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,1 | 29,4 | 0 | 10 | 0 | -756 | 0 | 0 | 297 | 670 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,0 | 27,2 | 0 | 16 | 0 | -434 | 0 | 0 | 207 | 590 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,8 | 25,4 | 0 | 172 | 0 | -381 | 0 | 0 | 140 | 685 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,8 | 23,5 | 0 | 409 | 0 | -278 | 0 | 0 | 62 | 663 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 23,0 | 0 | 822 | 0 | -205 | 0 | 0 | 46 | 635 |

#### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 22,0 | 24,2 | 0 | 471 | 0 | -84 | 0 | 0 | 82 | 282 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,8 | 24,8 | 0 | 329 | 0 | -82 | 0 | 0 | 150 | 244 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,9 | 26,8 | 0 | 174 | 0 | -119 | 0 | 0 | 231 | 265 |
| 4 | 153 | 13,0 | 22,1 | 30,2 | 0 | 13 | 0 | -172 | 0 | 0 | 381 | 243 |
| 5 | 141 | 14,9 | 22,0 | 31,6 | 0 | 6 | 0 | -209 | 0 | 0 | 359 | 266 |
| 6 | 168 | 16,7 | 23,7 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | -238 | 0 | 0 | 465 | 234 |
| 7 | 187 | 22,3 | 24,9 | 33,6 | 0 | 0 | 0 | -382 | 0 | 0 | 474 | 236 |
| 8 | 144 | 19,3 | 22,9 | 32,9 | 0 | 0 | 0 | -320 | 0 | 0 | 368 | 263 |
| 9 | 96 | 15,7 | 22,1 | 30,2 | 0 | 7 | 0 | -171 | 0 | 0 | 263 | 234 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,9 | 27,5 | 0 | 86 | 0 | -143 | 0 | 0 | 179 | 276 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,9 | 24,3 | 0 | 250 | 0 | -99 | 0 | 0 | 82 | 269 |
| 12 | 14 | -1,2 | 22,0 | 23,2 | 0 | 498 | 0 | -71 | 0 | 0 | 63 | 258 |

#### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,7 | 23,9 | 0 | 285 | 0 | -165 | 0 | 0 | 98 | 261 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,5 | 23,9 | 0 | 187 | 0 | -158 | 0 | 0 | 163 | 226 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,2 | 24,8 | 0 | 127 | 0 | -207 | 0 | 0 | 172 | 247 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,3 | 27,0 | 0 | 18 | 0 | -268 | 0 | 0 | 295 | 227 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,3 | 27,5 | 0 | 15 | 0 | -304 | 0 | 0 | 234 | 258 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,4 | 28,2 | 0 | 5 | 0 | -318 | 0 | 0 | 290 | 230 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,6 | 28,4 | 0 | 3 | 0 | -464 | 0 | 0 | 292 | 236 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,1 | 28,3 | 0 | 28 | 0 | -430 | 0 | 0 | 254 | 259 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,3 | 26,7 | 0 | 15 | 0 | -260 | 0 | 0 | 205 | 226 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,1 | 24,7 | 0 | 61 | 0 | -245 | 0 | 0 | 172 | 258 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,5 | 24,0 | 0 | 172 | 0 | -188 | 0 | 0 | 84 | 250 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,7 | 24,0 | 0 | 302 | 0 | -143 | 0 | 0 | 76 | 238 |

#### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,6 | 24,0 | 0 | 96 | 0 | -83 | 0 | 0 | 33 | 140 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,5 | 24,2 | 0 | 65 | 0 | -80 | 0 | 0 | 53 | 121 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 24,3 | 0 | 51 | 0 | -103 | 0 | 0 | 43 | 133 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,4 | 26,6 | 0 | 7 | 0 | -131 | 0 | 0 | 76 | 124 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,5 | 27,1 | 0 | 8 | 0 | -147 | 0 | 0 | 54 | 140 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,6 | 27,2 | 0 | 4 | 0 | -150 | 0 | 0 | 61 | 127 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,6 | 27,4 | 0 | 6 | 0 | -213 | 0 | 0 | 61 | 131 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,4 | 27,3 | 0 | 15 | 0 | -206 | 0 | 0 | 61 | 141 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,4 | 26,3 | 0 | 5 | 0 | -129 | 0 | 0 | 54 | 122 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,4 | 24,4 | 0 | 20 | 0 | -123 | 0 | 0 | 53 | 139 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,6 | 24,2 | 0 | 59 | 0 | -96 | 0 | 0 | 27 | 134 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,7 | 24,4 | 0 | 107 | 0 | -73 | 0 | 0 | 26 | 128 |

#### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 21,6 | 24,2 | 0 | 101 | 0 | -83 | 0 | 0 | 46 | 133 |
| 2 | 40 | 0,5 | 21,5 | 24,6 | 0 | 68 | 0 | -81 | 0 | 0 | 73 | 115 |
| 3 | 66 | 6,6 | 21,3 | 24,4 | 0 | 55 | 0 | -103 | 0 | 0 | 59 | 126 |
| 4 | 153 | 13,0 | 21,3 | 26,3 | 0 | 10 | 0 | -128 | 0 | 0 | 105 | 118 |
| 5 | 141 | 14,9 | 21,3 | 26,5 | 0 | 9 | 0 | -145 | 0 | 0 | 75 | 134 |
| 6 | 168 | 16,7 | 21,5 | 26,7 | 0 | 5 | 0 | -146 | 0 | 0 | 84 | 121 |
| 7 | 187 | 22,3 | 21,6 | 27,4 | 0 | 7 | 0 | -208 | 0 | 0 | 84 | 125 |
| 8 | 144 | 19,3 | 21,3 | 27,3 | 0 | 19 | 0 | -203 | 0 | 0 | 84 | 134 |
| 9 | 96 | 15,7 | 21,5 | 26,3 | 0 | 7 | 0 | -127 | 0 | 0 | 75 | 117 |
| 10 | 59 | 11,4 | 21,4 | 24,5 | 0 | 23 | 0 | -123 | 0 | 0 | 74 | 132 |
| 11 | 21 | 5,8 | 21,6 | 24,5 | 0 | 64 | 0 | -96 | 0 | 0 | 37 | 127 |
| 12 | 14 | -1,2 | 21,8 | 24,8 | 0 | 111 | 0 | -74 | 0 | 0 | 36 | 121 |

#### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Naam maand | Zon hor. [kWh/m²] | Buiten- temp. [°C] | Temp. lucht min. [°C] | Temp. lucht max. [°C] | Warmte- levering inblaas [1] [kWh] | Warmte- levering afgifte 1 [kWh] | Warmte- levering afgifte 2 [kWh] | Koude- levering inblaas [1] [kWh] | Koude- levering afgifte 1 [kWh] | Koude- levering afgifte 2 [kWh] | Warmte- last zon [kWh] | Warmte- last IWP [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | -1,2 | 15,0 | 15,3 | 31 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| 2 | 40 | 0,5 | 14,9 | 16,0 | 24 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
| 3 | 66 | 6,6 | 14,9 | 18,2 | 16 | 296 | 0 | -1 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 4 | 153 | 13,0 | 15,0 | 24,2 | 1 | 2 | 0 | -25 | 0 | 0 | 437 | 0 |
| 5 | 141 | 14,9 | 16,8 | 26,6 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 389 | 0 |
| 6 | 168 | 16,7 | 19,5 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 443 | 0 |
| 7 | 187 | 22,3 | 24,3 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | -137 | 0 | 0 | 456 | 0 |
| 8 | 144 | 19,3 | 20,0 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | 0 | 402 | 0 |
| 9 | 96 | 15,7 | 17,7 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 321 | 0 |
| 10 | 59 | 11,4 | 14,9 | 21,2 | 6 | 26 | 0 | -8 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| 11 | 21 | 5,8 | 14,9 | 16,2 | 21 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 12 | 14 | -1,2 | 14,9 | 15,1 | 29 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |

### Jaaroverzichten per LBK

#### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Naam maand | Buiten- temp. [°C] | Ret. temp. [°C] | Inbl. temp. [°C] | Warmte- levering totaal [kWh] | Koude- levering totaal [kWh] | Koude- levering latent [kWh] | Dissi- patie vent. [kWh] | Vocht voor beh. [g/kg] | Vocht na beh. [g/kg] | Warmte- bev. totaal [kWh] | Warmte- levering ontv. totaal [kWh] | Koude- levering ontv. totaal [kWh] | Koude- levering ontv. latent [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,2 | 23,1 | 18,6 | 418 | 0 | 0 | 832 | 3,2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,5 | 23,1 | 18,3 | 267 | 0 | 0 | 724 | 3,6 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6,6 | 23,3 | 17,5 | 51 | -39 | 0 | 798 | 5,2 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13,0 | 24,2 | 16,5 | 0 | -936 | -21 | 762 | 6,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14,9 | 24,6 | 16,6 | 0 | -1213 | -32 | 840 | 7,8 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16,7 | 24,9 | 16,5 | 0 | -1518 | -121 | 864 | 8,1 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22,3 | 24,9 | 17,6 | 0 | -4671 | -904 | 1461 | 10,7 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19,3 | 24,0 | 16,9 | 0 | -3041 | -611 | 1443 | 10,1 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15,7 | 24,4 | 16,3 | 0 | -1604 | -392 | 729 | 9,2 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11,4 | 23,4 | 16,9 | 0 | -469 | -31 | 837 | 7,1 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5,8 | 23,1 | 17,8 | 77 | 0 | 0 | 798 | 5,3 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -1,2 | 23,1 | 18,8 | 345 | 0 | 0 | 760 | 3,2 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Invoer algemeen

## Opwekking

### Opwekkingsconfiguratie Koeling

#### Opwekkers

##### Opwekker

| Warmte- of koudeopwekker | Koudeopwekker |
| --- | --- |
| Type | Compressiekoelmachine |
| Energiedrager | Elektriciteit |
| Preferente opwekker | Ja |
| Opgave rendement | Jaargemiddeld rendement |
| Rendement [-] | 4,000 |
| Thermisch vermogen [W] | 290400 |

#### Distributienetten

| Naam distributienet | Distributietype |
| --- | --- |
| Koeling LT | Koude |

### Opwekkingsconfiguratie Verwarming

#### Opwekkers

##### Opwekker

| Warmte- of koudeopwekker | Warmteopwekker |
| --- | --- |
| Type | Warmtepomp |
| Energiedrager | Elektriciteit |
| Preferente opwekker | Ja |
| Opgave rendement | Jaargemiddeld rendement |
| Rendement [-] | 3,400 |
| Thermisch vermogen [W] | 988894 |

#### Distributienetten

| Naam distributienet | Distributietype |
| --- | --- |
| Verwarming | Warmte |

## Distributie

### Distributienet Koeling LT

#### Stooklijn

| Naam stooklijnpunt | Te dag [°C] | Ta dag [°C] | Te nacht [°C] | Ta nacht [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 3 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 4 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 5 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |
| 6 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 |

### Distributienet Verwarming

#### Stooklijn

| Naam stooklijnpunt | Te dag [°C] | Ta dag [°C] | Te nacht [°C] | Ta nacht [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 3 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 4 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 5 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |
| 6 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 |

## Luchtbehandeling

### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Centrale luchtbehandelingsinstallatie | Aanwezig |
| --- | --- |
| Atmosferische druk op zeeniveau voor bepaling specificaties [Pa] | 101264 |
| Mechanische luchttoevoer | Aanwezig |
| Opwarming door toevoerventilator [K] | 1,0 |
| Luchtdebiet toevoer [m³/h] | 4840,1 |
| Debietregeling | VAV (variabel volume systeem) |
| Type VAV | Toerenregeling (VAV) |
| Terugregeling per vertrek tot [%] | 100 |
| Mechanische luchtafvoer | Aanwezig |
| Opwarming door afvoerventilator [K] | 1,0 |
| Luchtdebiet afvoer [m³/h] | 4840,1 |
| Verwarmingsbatterij | Aanwezig |
| Warmwaternet | Verwarming |
| Thermisch vermogen verwarmingsbatterij [W] | 96800 |
| Aanvoertemperatuur water verwarmingsbatterij [°C] | 80,0 |
| Retourtemperatuur water verwarmingsbatterij [°C] | 60,0 |
| Ingangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C] | -7,0 |
| Uitgangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C] | 20,0 |
| Koelbatterij | Aanwezig |
| Koudwaternet | Koeling LT |
| Thermisch vermogen koelbatterij [W] | 96800 |
| Aanvoertemperatuur water koelbatterij [°C] | 6,0 |
| Retourtemperatuur water koelbatterij [°C] | 12,0 |
| Ingangstemperatuur lucht koelbatterij [°C] | 28,0 |
| Ingangsluchtvochtigheid koelbatterij [%] | 60,0 |
| Uitgangstemperatuur lucht koelbatterij [°C] | 15,0 |
| Uitgangsluchtvochtigheid koelbatterij [%] | 97,0 |
| Adiabatische koeling | Nee |
| Warmteterugwinning | Aanwezig |
| Type warmteterugwinning | Enthalpiewarmtewisselaar |
| Rendement warmteterugwinning [-] | 0,750 |
| Uitwisselend vermogen warmteterugwinning [W/K] | 4896 |
| Regeling bypass warmteterugwinning | Inblaastemperatuur geregelde bypass |
| Vochtterugwinning | Ja |
| Rendement vochtterugwinning [-] | 0,750 |
| Mengsectie | Afwezig |
| Luchtbevochtiger | Afwezig |
| Luchtontvochtiger | Afwezig |
| Voorwaardelijke nachtventilatie | Aanwezig |
| Regelvertrek nachtventilatie | 0_0 - Bedrijfsruimte opslag |
| Voorwaardelijke nachtkoeling | Aanwezig |
| Luchtkoeler nachtkoeling | Nee |
| Tbinnen waarboven nachtkoeling aan [°C] | 23,0 |
| Tbinnen waaronder nachtkoeling uit [°C] | 18,0 |
| Tbinnen - Tbuiten waarboven nachtkoeling aan [°C] | 5,0 |
| Tbuiten waaronder nachtkoeling uit [°C] | 5,0 |
| Voorwaardelijke nachtverwarming | Afwezig |
| Luchtdistributie | Stooklijn op buitenlucht |

#### Stooklijn luchtdistributie

| Naam stooklijnpunt | Te of Tr dag [°C] | Ta dag [°C] | Te of Tr nacht [°C] | Ta nacht [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 19,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2 | 16,0 | 16,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | 17,9 | 17,9 |  |  |
| 4 | 18,0 | 16,0 |  |  |
| 5 | 28,0 | 16,0 |  |  |
| 6 | 35,0 | 20,0 |  |  |

## PV-panelen

## Afgifte per ruimte

### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via Radiator

| Vermogen verwarming [W] | 101624 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 17,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 15,0 |

### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 9216 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 29614 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 3876 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 1824 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 1442 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 1480 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 8188 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 25978 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 9078 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 4712 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 2812 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

| Vermogen verwarming [W] | 2508 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 20,0 |

##### Afgifte via VAV-unit

| VAV-regeling | Temperatuur en CO2 |
| --- | --- |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 22,1 |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] | 24,1 |
| Temperatuursetpoint standby koeling [°C] | 26,1 |
| Bovengrens CO2-niveau dagbedrijf [ppm] | 800 |
| Bovengrens CO2-niveau standby [ppm] | 1200 |

### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Regeling op | Comforttemperatuur |
| --- | --- |

#### Centrale afgifte

| Centrale afgifte via luchtbehandeling | Luchtbehandeling |
| --- | --- |

#### Lokale afgifte

##### Afgifte via Radiator

| Vermogen verwarming [W] | 30479 |
| --- | --- |
| Aanvoertemperatuur water verwarming [°C] | 35,0 |
| Retourtemperatuur water verwarming [°C] | 30,0 |
| Omgevingstemperatuur verwarming [°C] | 20,0 |
| Stooklijn afgifte verwarming | Verwarming |
| Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C] | 15,0 |
| Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] | 15,0 |

## Ventilatie/infiltratie

### Infiltratie en natuurlijke ventilatie

| # | Naam ruimte | Infiltratie bij windsnelheid 0 m/s [1/h] | Infiltratie bij windsnelheid 3 m/s [1/h] | Infiltratie bij windsnelheid 6 m/s [1/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 0,07 | 0,14 | 0,21 |
| 0.1 | Werkcafe | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.6 | Stilteruimte | 0,17 | 0,33 | 0,50 |
| 0.7 | Kolfruimte | 0,17 | 0,34 | 0,50 |
| 1.1 | Kantoor | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.3 | Kantoor | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 0,13 | 0,26 | 0,39 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 0,13 | 0,26 | 0,40 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 0,13 | 0,26 | 0,39 |

### Ventilatie door te openen ramen

#### Tijdens bedrijfsperiode

| # | Naam ruimte | Ventilatie bij windsnelheid 0 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 3 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 6 m/s [1/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1 | Werkcafe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Stilteruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.7 | Kolfruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Buiten bedrijfsperiode

| # | Naam ruimte | Ventilatie bij windsnelheid 0 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 3 m/s [1/h] | Ventilatie bij windsnelheid 6 m/s [1/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1 | Werkcafe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.6 | Stilteruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.7 | Kolfruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Kantoor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Mechanische ventilatie

| # | Naam ruimte | Toevoer dagbedrijf (aan) [m³/h] | Afvoer dagbedrijf (aan) [m³/h] | Toevoer nachtbedrijf (standby) [m³/h] | Afvoer nachtbedrijf (standby) [m³/h] | Toevoer voorw. nachtvent. (nachtkoel. en -verw.) [m³/h] | Afvoer voorw. nachtvent. (nachtkoel. en -verw.) [m³/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | Bedrijfsruimte opslag | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 0.1 | Werkcafe | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | 1280 |
| 0.2 | Kantoorruimte, open | 640 | 640 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 0.3 | Vergaderruimte | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 0.4 | Vergaderruimte | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 0.6 | Stilteruimte | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 0.7 | Kolfruimte | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.1 | Kantoor | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.2 | Kantoorruimte, open | 720 | 720 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 1.3 | Kantoor | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.4 | Vergaderruimte | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 1.5 | Vergaderruimte | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.7 | Vergaderruimte | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.10 | Mazzanine opslag | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

### Overstroom naar aangrenzende ruimten

Geen overstroom naar aangrenzende ruimten opgegeven.

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

### Luchtuitwisseling tussen ruimten

Geen luchtuitwisseling tussen ruimten opgegeven.

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

## Interne warmtelast

### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

#### Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.1 - Werkcafe

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 32 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 4019 | 4019 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 893 | 893 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 16 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W] | 1600,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 8 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 1005 | 1005 | 1005 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 2 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 251 | 251 | 251 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 167 | 167 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 1 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 1 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.1 - Kantoor

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 6 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 786 | 786 | 786 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 16 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 1005 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W] | 1600,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.3 - Kantoor

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 6 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 865 | 865 | 865 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 12 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 1507 | 1507 | 1507 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |

| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 6 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 262 | 262 | 262 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

#### Personen

| Interne warmtelast aantal personen [personen] | 6 |
| --- | --- |
| Kledingisolatie zomer [CLO] | 0,7 |
| Kledingisolatie winter [CLO] | 0,9 |
| Metabolisme [MET] | 1,20 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 754 | 754 | 754 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Apparatuur

| Interne warmtelast apparatuur [W/m²] | 20,0 |
| --- | --- |
| Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] | 0,50 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 232 | 232 | 232 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Verlichting

| Interne warmtelast verlichting [W/m²] | 5,0 |
| --- | --- |
| Regeling verlichting | Ruimte |
| Interne warmtelast latent deel verlichting [-] | 0,00 |
| Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] | 1,00 |
| Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] | 0,72 |

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

#### Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

#### Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

#### Verlichting

Geen interne warmtelast verlichting opgegeven.

## Tijdschema's

### Bedrijfswijze per ruimte

#### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

#### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

### Bedrijfswijze per installatie

#### Luchtbehandeling Luchtbehandeling

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

### Gebruikswijze

De gebruikswijze is een opsomming van de tijdschema's gebruik in het gebouw. Dit tijdschema wordt gebruikt voor de schakeling zonwering en de te openen ramen.

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Teluren per ruimte

#### Ruimte 0.0 - Bedrijfsruimte opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.1 - Werkcafe

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.3 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.6 - Stilteruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 0.7 - Kolfruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.1 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.2 - Kantoorruimte, open

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.3 - Kantoor

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.4 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.5 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.7 - Vergaderruimte

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

#### Ruimte 1.10 - Mazzanine opslag

| Uur [2] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

# Overzicht van alle toegepaste constructies

## Transparante constructies

### Constructie Raam

| Klimaatraam | Nee |
| --- | --- |
| Type zonwering | Geen |
| U-waarde glas [W/(m².K)] | 1,10 |
| U-waarde kozijn [W/(m².K)] | 2,40 |
| g-fractie [-] | 0,58 |

| Invoer | Glassysteem buiten | Glassysteem binnen | Zonwering |
| --- | --- | --- | --- |
| Type glas | HR++ glas | --- |  |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,10 | --- |  |
| g-waarde [-] | 0,58 | --- |  |
| Energiedoorlating [-] | 0,47 | --- | --- |
| Energie-absorptie [-] | 0,30 | --- | --- |
| Energiereflectie [-] | 0,23 | --- | --- |
| Lichtdoorlating (LTA) [-] | 0,80 | --- | --- |
| Lichtabsorptie [-] | 0,08 | --- | --- |
| Lichtreflectie [-] | 0,12 | --- | --- |

| Berekend | Zonwering op | Zonwering neer |
| --- | --- | --- |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,100 | --- |
| g-waarde [-] | 0,580 | --- |
| CF-waarde [-] | 0,071 | --- |
| FC-waarde [-] |  | --- |

### Constructie Raam Zonwering

| Klimaatraam | Nee |
| --- | --- |
| Type zonwering | Buiten |
| Omschrijving zonwering | Matig |
| Schakeling | Automatisch |
| Schakelniveau dag [W/m²] | 250 |
| Schakelniveau nacht [W/m²] | Continu open |
| U-waarde glas [W/(m².K)] | 1,10 |
| U-waarde kozijn [W/(m².K)] | 2,40 |
| g-fractie [-] | 0,58 |

| Invoer | Glassysteem buiten | Glassysteem binnen | Zonwering |
| --- | --- | --- | --- |
| Type glas | HR++ glas | --- |  |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,10 | --- |  |
| g-waarde [-] | 0,58 | --- |  |
| Energiedoorlating [-] | 0,47 | --- | 0,12 |
| Energie-absorptie [-] | 0,30 | --- | 0,43 |
| Energiereflectie [-] | 0,23 | --- | 0,45 |
| Lichtdoorlating (LTA) [-] | 0,80 | --- | 0,11 |
| Lichtabsorptie [-] | 0,08 | --- | 0,41 |
| Lichtreflectie [-] | 0,12 | --- | 0,48 |

| Berekend | Zonwering op | Zonwering neer |
| --- | --- | --- |
| U-waarde [W/(m²K)] | 1,100 | 1,059 |
| g-waarde [-] | 0,580 | 0,085 |
| CF-waarde [-] | 0,071 | 0,096 |
| FC-waarde [-] |  | 0,146 |

## Niet-transparante constructies

| Naam constructie | Soort | Lagen? | Dikte [mm] | Rc-waarde [(m².K)/W] | U-wrde deur/paneel [W/(m².K)] | Massa [kg/m²] | Thermisch actief [3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BG Vloer | Vlak | Ja | 476 | 3,73 | --- | 855 | Nee |
| Binnenwand | Vlak | Ja | 100 | 2,28 | --- | 24 | Nee |
| Dak | Vlak | Ja | 747 | 6,65 | --- | 19 | Nee |
| Gevel | Vlak | Ja | 333 | 4,78 | --- | 235 | Nee |
| Paneel | Paneel | Ja | 109 | 4,51 | 0,21 | 22 | --- |
| Tussenvloer | Vlak | Ja | 1033 | 1,16 | --- | 153 | Nee |

# Opbouw van constructies

## Materialen van constructie BG Vloer

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloer - Linoleum | Materiaal | 3 | --- | 0,170 | 1200 | 1470 |
| Beton - Afwerklaag | Materiaal | 50 | --- | 1,300 | 2000 | 840 |
| Beton - Verdicht gewapend | Materiaal | 300 | --- | 1,900 | 2500 | 840 |
| Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd schuim) | Materiaal | 123 | --- | 0,035 | 15 | 1470 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,00 | 0,90 | 3,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Binnenwand

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaat - Gipsplaat | Materiaal | 12 | --- | 0,230 | 900 | 840 |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 76 | --- | 0,035 | 35 | 840 |
| Plaat - Gipsplaat | Materiaal | 12 | --- | 0,230 | 900 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,00 | 0,90 | 3,00 |
| Onder / binnen | 0,90 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Dak

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dak - Dakleer | Materiaal | 3 | --- | 0,170 | 1200 | 1470 |
| Plaat - Spaanplaat | Materiaal | 25 | --- | 0,100 | 450 | 1880 |
| Isolatie - EPS (polystyreen geexpandeerd schuim) | Materiaal | 204 | --- | 0,035 | 15 | 1470 |
| Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven zwak geventileerd | Spouw | 500 | 0,130 | --- | --- | --- |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 15 | --- | 0,035 | 35 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,90 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Gevel

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metselstenen - Baksteen | Materiaal | 100 | --- | 0,800 | 2100 | 840 |
| Spouw - Vertikaal zwak geventileerd | Spouw | 60 | 0,160 | --- | --- | --- |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 155 | --- | 0,035 | 35 | 840 |
| Plaat - Gipsplaat | Materiaal | 15 | --- | 0,230 | 900 | 840 |
| Pleister - Cementpleister | Materiaal | 3 | --- | 0,950 | 1900 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,60 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Paneel

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaat - Polyesterplaat (met glasvezels versterkt) | Materiaal | 8 | --- | 0,200 | 1200 | 1470 |
| Isolatie - Resolschuim | Materiaal | 93 | --- | 0,021 | 35 | 1470 |
| Plaat - Polyesterplaat (met glasvezels versterkt) | Materiaal | 8 | --- | 0,200 | 1200 | 1470 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,60 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Tussenvloer

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloer - Linoleum | Materiaal | 3 | --- | 0,170 | 1200 | 1470 |
| Beton - Afwerklaag | Materiaal | 60 | --- | 1,300 | 2000 | 840 |
| Hout - Triplex/Multiplex | Materiaal | 20 | --- | 0,170 | 700 | 1880 |
| Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven zwak geventileerd | Spouw | 410 | 0,130 | --- | --- | --- |
| Hout - Triplex/Multiplex | Materiaal | 20 | --- | 0,170 | 700 | 1880 |
| Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd | Spouw | 500 | 0,160 | --- | --- | --- |
| Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol) | Materiaal | 20 | --- | 0,035 | 35 | 840 |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,00 | 0,90 | 3,00 |
| Onder / binnen | 0,60 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Raam

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozijn | Materiaal | 42 | --- | 0,170 | 800 | 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,50 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,50 | 0,90 | 3,00 |

## Materialen van constructie Raam Zonwering

| Naam constructielaag | Type | Dikte [mm] | Weerstand [(m².K)/W] | Lambda [W/(m.K)] | Dichtheid [kg/m³] | Soortelijke warmte [J/(kg.K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozijn | Materiaal | 42 | --- | 0,170 | 800 | 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Afwerking

|  | Absorptie [-] | Emissie [-] | Convectie [W/m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Boven / buiten | 0,50 | 0,90 | 18,00 |
| Onder / binnen | 0,50 | 0,90 | 3,00 |

# Opdrachtgever

| Bedrijf | Ga- Duurzaam |
| --- | --- |
| Telefoon | --- |
| Fax | --- |
| E-mail | --- |
| Website | --- |

## Bezoekadres

| Straat |  |
| --- | --- |
| Postcode / plaats |  |
| Provincie | --- |
| Land | --- |

# Adviseur

| Bedrijf | Innax |
| --- | --- |
| Telefoon | --- |
| Fax | --- |
| E-mail | --- |
| Website | --- |

## Bezoekadres

| Straat |  |
| --- | --- |
| Postcode / plaats |  |
| Provincie | --- |
| Land | --- |

# Toelichting

| Afkorting | Ref.# |  | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Inblaas [kWh] [Wh] | [1] |  | In jaar-, maand- en dagoverzichten. De warmte-/koudelevering aan de ruimte ten gevolge van de ingeblazen lucht (debiet x temperatuurverschil). |
| Uur/tijdvak | [2] |  | De periode tussen het gehele voorafgaande uur tot het gehele uur met het cijfer van het tijdvak, Voorbeeld: tijdvak 7 betreft 06:00 uur tot 07:00 uur. |
| Thermisch actief | [3] |  | Een thermisch actieve laag in de constructie, waarin de verwarming en/of koeling in de constructie geplaatst is. De leidingen worden in het midden van de thermische laag geplaatst. |